АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 31.03.2025 | № 84 -р |
| --- | --- |

с. Топчиха

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

В целях ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования Топчихинский район, бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2025 № 2234, Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края распоряжаюсь:

#### Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в новой редакции.

2. 	Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 20.02.2024 № 43-р «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).

Глава района                                                                                    Д.С. Тренькаев

Приложение № 1 к распоряжению

Администрации района

от 31.03.2025   № 84-р

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

(далее – План действий)

- Общие положения

  - План действий разработан в целях координации деятельности Администрации Топчихинского района тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования.

  - Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования и должна решать следующие задачи:

  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

  - мобилизация усилий всех инженерных служб муниципального образования Топчихинский район для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

  - снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

  - информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действий по ликвидации последствий.

  - Объектами Плана действий являются системы централизованного теплоснабжения Топчихинского района, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (центральные тепловые пункты).

  - План действий определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - Термины и определения, используемые в настоящем документе:

    - Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

  - технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

  - функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

- авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов.

    - Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

    - Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей района, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

    - Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

    - Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более).

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с подпунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2025 № 2234, данный раздел не подлежит опубликованию.

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения зависит от согласованности действий ответственных лиц.

  - При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

  - Все ответственные лица, указанные в Плане действий, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

  - В системе теплоснабжения муниципального образования Топчихинский район настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от Администрации Топчихинского района приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Ответственные лица от Администрации Топчихинского района

| № п/ п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренькаев Денис Сергеевич | Глава района | с. Топчиха, ул. Куйбышева, 18 8(38552)2-10-16 |
| 2. | Исупов Максим Сергеевич | Заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи) | с. Топчиха, ул. Куйбышева, 18 8(38552)2-10-17 |
| 3. | Путилина Анастасия Александровна | Председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи | с. Топчиха, ул. Куйбышева, 18 8(38552)2-25-36 |

    - Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей организации МУП «ТС Топчихинского района» приведены в  Таблице 3.

Таблица 3

Ответственные лица от теплоснабжающей организации МУП «ТС Топчихинского района»

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агарков Игорь Иванович | ИО директора МУП «ТС Топчихинского района» | с. Топчиха, ул. Комарова, 44 8(38552)2-12-78 |
| 2. | Чаленко Анатолий Владимирович | начальник производства МУП «ТС Топчихинского района» | с. Топчиха, ул. Комарова, 44 8(38552)2-12-78 |
| 3. | Силко Михаил Юрьевич | начальник производства (котельной) МУП «ТС Топчихинского района» | с. Топчиха, ул. Комарова, 44 8(38552)2-12-78 |

    - Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей организации АО «Племрепродуктор «Чистюньский» приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Ответственные лица от теплоснабжающей организации 
АО «Племрепродуктор «Чистюньский»

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дудченко Александр Федорович | Главный инженер АО «Племрепродуктор «Чистюньский» | п. Победим, ул. Новая, 5 8(38552)2-83-23 |
| 2. | Виндилович Игорь Викторович | Главный энергетик АО «Племрепродуктор «Чистюньский» | п. Победим, ул. Новая, 5 8(38552)2-83-23 |

    - Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от водоснабжающей организации ООО «РСУ» приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Ответственные лица от водоснабжающей организации ООО «РСУ»

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коржов Алексей Александрович | Генеральный директор ООО «РСУ» | с. Топчиха, ул. Коммунальная, 2 8-905-081-57-93 |
| 2. | Шаманин Сергей Сергеевич | мастер ООО «РСУ» | с. Топчиха, ул. Коммунальная, 2 8-913-086-59-23 |

  - Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).

  - До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

- Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования системы теплоснабжения муниципального образования Топчихинский район осуществляется:

- в Администрации Топчихинского района - специалистами комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи;

- в теплоснабжающей организации - 1 специалистом - дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей организации - ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 4 человек.

4.2. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в   состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи) и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

  - Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекших временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии Инструкцией взаимодействия организаций и служб жизнеобеспечения района с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) района, утвержденной постановлением Администрации Топчихинского района.

  - Если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

  - В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

  - В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в Таблице 6.

Таблица 6

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

  - При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

  - Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

  - Обязанности дежурного	диспетчера теплоснабжающей организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения.

4.11. 	Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует, в случае необходимости, своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.12.	Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, возлагаются на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

4.13.	В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии.

- Состав и дислокация сил и средств

  - Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

  - К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

  - Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в Таблице 7.

Таблица 7

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| МУП «ТС Топчихинского района» | Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | Оперативный персонал на котельных - 6 ед. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) - 6 чел. | - |
|  | Аварийная бригада (для устранения ЧС на котельных – 1 ед. (по вызову) | И.о.начальника производства - 1 чел., Газоэлектросварщик - 2 чел., Слесарь- 1 чел., Техник - электрик - 1 | УАЗ 396254 - 1 ед., УАЗ 22069 - 1 ед. |
|  | Аварийная бригада (для устранения ЧС на тепловых сетях) – 1 ед. (по вызову) | Начальник производства - 1 чел., Газоэлектросварщик - 2 чел., Слесарь - 1 чел., Слесарь по ремонту т/сетей - 1 чел., Машинист экскаватора - 1 чел., Тракторист МТЗ 82(КУН) - 1 чел., Водитель ЗИЛ - 1 чел. | Экскаватор - 1 ед., МТЗ 82 - 1 (КУН) (колесный) - 1 ед., ЗИЛ 43412 - 1 ед. |
| АО «Племрепродуктор «Чистюньский» | Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | Оперативный персонал на котельных — 4 ед. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) - 2 чел. | - |
|  | Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову) | Слесарь– 2 чел., Сварщик – 1 чел., Инженер-электрик - 1 чел. |  |
| Электросетевые организации |  |  |  |
| Топчихинского РЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» | Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову) (с. Макарьевка) | Мастер - 1 чел., Электромонтер – 2 чел. | Газ 3308- 1 ед.; |
|  | Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову) (с. Чистюнька) | Мастер - 2 чел., Электромонтер – 1 чел. | УАЗ 33094- 1ед. |
|  | Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову) (п. Победим) | Мастер - 1 чел., Электромонтер – 3 чел. | УАЗ 33094- 1ед. |
| Водоснабжающие организации |  |  |  |
| ООО «РСУ» | Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову) | Мастер - 1 чел., Слесарь - 2 чел., Сварщик - 1 чел., Водитель экскаватора - 1 чел. | УАЗ 374195 - 1 ед., Экскаватор Терекс TLB 825 - 1 ед. |

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Топчихинский район ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего Плана, должны быть оповещены:

    - Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

г) определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

д) оповещает руководителя, главного инженера организации;

е) осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

    - Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

    - Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи), либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

    - Заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи) по истечении 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает главу района;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

    - Глава района в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- распоряжается об информировании через систему оповещения и информирования, жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

  - Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются локальным правовым актом.