	Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации района

от 24.02.2025  № 53


Схема теплоснабжения

  с. зимино
Топчихинского района

Алтайского края

на 2018 - 2030 г.г.

2025

Оглавление
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

Раздел 3. Существующи и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 8. Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Макарьевка
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Глава 6. Перспективные топливные балансы

Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения


Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение
и (или) модернизацию.
Глава 9. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 10. 

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.




Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Зимино и их приросты.
В 2024 году подключений к системе центрального теплоснабжения не было.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Зимино и их приросты. 

Объем переданной тепловой энергии за 2024 год составил 683,6 Гкал. 

Раздел 2. сУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы располагаемой т/мощности источников т/энергии и т/ нагрузки.
1. Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1. 
Таблица 1
	
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г

	Общая установленная мощность основного оборудования,              
Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Общая располагаемая мощность,                                                           Гкал/ч                                   
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Располагаемая мощность технического резерва                                   
Гкал/ч    
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва     
Гкал/ч
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей                                                                                            Гкал/ч
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026

	Потребность в выработке т/энергии на собственные нужды 

(2,27 % от нагрузки  потребителя)                                                          Гкал/ч                                                             
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585

	Потери т/энергии при передаче ее до потребителя  (25,7 %  от нагрузки  потребителя)                                                                                           Гкал/ч
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                    
Гкал/ч
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

Раздел 4. Предложения ПО строительству, реконструкциИ, техническому перевооружению И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ источников тепловой энергии
Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью.

Раздел 5. Предложения ПО строительству, реконструкции И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы Котельной представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. 
Таблица 2

	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Расход топлива за год,                                                                                  т
	274
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8

	Тепло сожженного топлива,                                                                        Гкал/год
	1345,86
	1345,86
	1345,86
	1345,86
	1345,86
	1345,86
	1345,86

	Потери тепла в котлах (КПД 65%),                                                            Гкал/год
	471,05
	471,05
	471,05
	471,05
	471,05
	471,05
	471,05

	Затраты тепла на собственные нужды котельной (2,27 % от отпуска тепла потребителям)                                                                                               Гкал/год
	15,52
	15,52
	15,52
	15,52
	15,52
	15,52
	15,52

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов (25,7 от отпуска тепла потребителям)                                                                                               Гкал/год
	175,69
	175,69
	175,69
	175,69
	175,69
	175,69
	175,69

	Отпуск тепла потребителям,                                                                       Гкал/год
	683,6
	683,6
	683,6
	683,6
	683,6
	683,6
	683,6

	Отпуск в сеть                                                                                                Гкал/год
	859,29
	859,29
	859,29
	859,29
	859,29
	859,29
	859,29


	Выработка тепловой энергии (Всего)                                                        Гкал/год
	874,81
	874,81
	874,81
	874,81
	874,81
	874,81
	874,81


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
Ориентировочная сумма необходимых инвестиций на модернизацию котельной, в том числе замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет 3 000 000 рублей.
Раздел 8. Решения о ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА единой теплоснабжающей организации
Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ТС Топчихинского района».
раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Котельная школы с. Зимино является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Зимино.

раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В зоне действия центрального теплоснабжения на территории с. Зимино по результатам инвентаризации на 01.01.2025 года 242 метра тепловых сетей.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села ЗИМИНО
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Зимино является котельная школы. Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности котельной школы с. Зимино распространяется на весь коммунальный комплекс. 

Зона действия теплоснабжающей организации представлена в Таблице 3.

Таблица 3

	№ п.п.
	Установленные приборы учета
	Объект,  адрес
	Число квартир
	Объем зданий, м3

	1
	-
	Школа 
	
	6384

	2
	-
	Жилой дом
	
	4697,22

	3
	-
	Гараж школы
	
	110,16

	4
	-
	Гараж с/совета
	
	73,44

	Всего 
	11264,82


Приборы учета тепловой энергии не установлены.
2. Источники тепловой энергии

На территории с. Зимино располагается одна котельная.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КВТС – 0,35  в количестве двух единиц (КПД 65%).

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 70ºС. 

Установленная мощность оборудования 0,7 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 0,7 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,005585 Гкал/ч. 

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной (котлов) осуществлен в 2002 г. Замена котельного оборудования произведена в 2021 году.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в РФ.
Таблица 4
	Температура

	наружного воздуха
	на подающем трубопроводе
	на обратном трубопроводе

	+10
	27,1
	25,9

	+8
	29,1
	27,4

	+6
	31,3
	28,9

	+4
	33,2
	30,3

	+2
	35,1
	31,7

	-0
	37,2
	33,3

	-2
	39,1
	34,6

	-4
	40,9
	35,9

	-6
	42,6
	37,2

	-8
	44
	38,5

	-10
	46,1
	39,6

	-12
	47,8
	40,9

	-14
	49,6
	42,2

	-16
	51,3
	43,3

	-18
	52,9
	44,4

	-20
	54,7
	45,6

	-22
	56,3
	46,7

	-24
	57,9
	47,8

	-26
	59,6
	48,8

	-28
	61,2
	49,9

	-30
	62,9
	51

	-32
	64,5
	51,9

	-34
	65,9
	53,0

	-36
	67,7
	54,0

	-38
	69,6
	54,3

	-39
	70
	55


3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельной введены в эксплуатацию в 1995 г. Тепловые сети являются распределительными на всей протяженности. 

Таблица 5
	№
	Диаметр трубопроводов сети,  мм  
	Протяженность, м
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкции)
	Вид прокладки
	Изоляция 

	
	114 мм
	100
	1995
	надземная
	минвата

	
	89 мм
	142
	1995
	надземная
	минвата


Потери тепловой энергии в сетях составляет 25,7 % от нагрузки потребителей. (20,4 от отпуска в сеть)
Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.
4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 6. Расчетная температура наружного воздуха для с. Зимино -39 ºС.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. 
Таблица 6
	№ п.п.
	Объект, адрес
	Гкал/час

	1
	Школа
	0,129595

	2
	Жилой дом
	0,108961

	3
	Гараж школы
	0,004466

	4
	Гараж с/совета
	0,003004

	
	Всего
	0,246026


Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельной.

Балансы располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 7:

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. 
Таблица 7
	Общая установленная мощность основного оборудования,                                                      Гкал/ч
	0,7
	0,7

	Общая располагаемая мощность,                                                                                                  Гкал/ч
	0,7
	0,7

	Располагаемая мощность технического резерва,                                                                         Гкал/ч
	0,338150
	0,38516

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва,                                             Гкал/ч
	0,36185
	0,314840

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,    
Гкал/ч
	0,282762
	0,246026

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды,                                       Гкал/ч
	0,006419
	0,005585

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                                       Гкал/ч
	0,072669
	0,063229

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                                            Гкал/ч
	0,338150
	0,38516


Тепловая мощность котельной 0,7 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной  0,38516 Гкал/ч.

6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с. Зимино в качестве основного топлива используется уголь каменный УК «Кузбассразрезуголь».
2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2022 -2023 г. составил 100%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности котельной школы с. Зимино, которая являлась теплоснабжающей организацией в 2023 г Таблице 8. 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации с. Зимино

Таблица 8
	Наименование организации.
	

	Адрес организации
	659087, Алтайский край, Топчихинский район, с. Зимино, 
ул. Центральная, 13

	Ф.И.О. директора
	

	Контактный телефон ((код) номер телефона)
	8-385-52-2-11-97

	ИНН/КПП
	

	ОГРН
	

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели

	
	
	
	2023
	2024

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	
	

	2.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	2.1.
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс. руб.
	0
	

	2.2.
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	
	

	
	в т.ч. по каждому виду топлива:
	
	
	

	
	- объем приобретения угля
	тонн
	123,8
	123,8

	
	- цена за 1 единицу измерения
	руб/т
	
	

	
	- способ приобретения
	х
	договор 
	договор

	2.3.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
	руб/кВт·ч
	
	

	
	- объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	
	

	2.4.
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.5.
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.  руб.
	0
	

	2.6.
	Расходы на оплату труда основного произв. персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.7.
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.8.
	расходы на льготную дорогу основного произв. персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.9.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.10
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.11
	-общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.12
	-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	
	

	2.13
	-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	
	

	3.
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	
	

	4.
	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч
	тыс. руб.
	
	

	4.1.
	на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
	тыс. руб.
	
	

	5.
	Изменение стоимости основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.1.
	стоимость основных фондов на начало периода
	тыс. руб.
	
	

	5.2.
	ввод в из эксплуатацию основных фондов
	тыс. руб.
	0
	

	5.3.
	вывод из эксплуатации основных фондов
	тыс. руб.
	0
	

	5.4.
	стоимость основных фондов на конец периода
	тыс. руб.
	
	

	6.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7
	0,7

	7.
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,246026
	0,246026

	8.
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,989
	0,87481

	9.
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0
	0

	10.
	Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,971
	0,85929

	11.
	Объём потерь тепловой энергии при передаче по т/ сетям
	тыс. Гкал
	0,336
	0,336

	12.
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	20,4
	

	13.
	Объем т/ энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,772
	0,6836

	1
	- объем, отпущенный по приборам учета
	тыс. Гкал
	0
	0

	
	- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс. Гкал
	0,772
	0,6836

	14.
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	км
	0
	0

	15.
	Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	0,484
	0,484

	16.
	Количество тепловых станций и котельных
	шт
	1
	1

	17.
	Количество тепловых пунктов
	шт
	0
	0

	18.
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	4
	4

	19.
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	234,5
	234,5

	20.
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс. кВт·ч/Гкал
	
	

	21.
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	м 3/Гкал
	
	


9. Тарифы на тепловую энергию:
- 
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 9 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2023 г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения. 
Таблица 9
	№ п.п.
	Объект, адрес
	Гкал/час

	1
	Школа 
	0,129595

	2
	Жилой 16 – ти квартирный дом
	0,108961

	3
	Гараж школы
	0,004466

	4
	Гараж с/совета
	0,003004

	
	Всего 
	0,246026


2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 10.

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной 
Таблица 10
	Наименование объекта теплопотребления
	Объем  отапливаемых объектов, тыс/м3

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8

	Перспективные объекты теплопотребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8
	11264,8


3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 11. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха - 39ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. 
Таблица 11
	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2020 
	2021 
	2022
	2023 
	2024
	2025
	2026

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026

	Перспективные объекты теплопотребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026


ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы тепловой мощности источников т/энергии и тепловой нагрузки
Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  котельной представлены в Таблице 12.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. 
Таблица 12
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026

	Общая установленная мощность основного оборудования,             Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Общая располагаемая мощность,                                                          Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Располагаемая мощность технического резерва,                                 Гкал/ч                                                         
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва,     Гкал/ч
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840
	0,314840

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,                                                                                           Гкал/ч
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026
	0,246026

	Потребность в выработке т/энергии на собственные нужды,             Гкал/ч
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585
	0,005585

	Потери т/энергии при передаче ее до потребителя,                             Гкал/ч
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229
	0,063229

	Резерв т/мощности источника теплоснабжения,                                  Гкал/ч
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516
	0,38516


ГЛАВА 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИ источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью и  КПД.

ГЛАВА 5. Предложения по строительству, реконструкции И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей 

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. 

ГЛАВА 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, переходного периодов для котельной  представлены в Таблице 13.
Перспективные показатели расхода топлива котельной. 
Таблица 13
	 
	Расход топлива (угля), т

	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Расход топлива за год (расчет при среднегодовой Т)
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8
	123,8


2) Котельная с. Зимино работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. 

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2023 - 2024 гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

гЛАВА 7. Оценка надежности теплоснабжения

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

ГЛАВА 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение И (ИЛИ) МОДЕРНЗАЦИЮ

1) По предварительной оценке, величина необходимых инвестиций в замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 3 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

глава 9. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Котельная школы с. Зимино является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Зимино.
глава 10. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя рассматриваются следующие сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, а именно, допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. 

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения теплоснабжения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; 

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети п причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; 

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Топчихинского района.

При ликвидации аварийных необходимо руководствоваться Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, утвержденным распоряжением Администрации Топчихинского района от 20.02.2024 № 43-р.

Приложение: Графическая часть схемы теплоснабжения с. Зимино Топчихинского района.
