	Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации района

от 24.02.2025 № 53


Схема теплоснабжения

  с. Макарьевка

Топчихинского района

Алтайского края

на 2012- 2030 г.г.

2025

Оглавление
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

Раздел 3. Существующи и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 8. Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Макарьевка
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Глава 6. Перспективные топливные балансы

Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения


Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение
и (или) модернизацию.
Глава 9. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 10. 

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.


Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Макарьевка и их приросты.
В 2025 году  подключений к системе центрального теплоснабжения не производилось.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Макарьевка и их приросты. 

Объем переданной тепловой энергии за 2025 год составил 598,22 Гкал. 

Раздел 2. сУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы располагаемой т/мощности источников т/энергии и т/ нагрузки.

1. Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1. 
Таблица 1
	
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	 2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г

	Общая установленная мощность основного оборудования,               Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Общая располагаемая мощность,                                                          Гкал/ч                                  
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Располагаемая мощность технического резерва                                  Гкал/ч    
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва     Гкал/ч
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446
	0,3446

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей                                                                                            Гкал/ч
	0,27802
	0,27802
	0,27921
	0,27921
	0,27921
	0,27921
	0,27921
	0,27921
	0,27921
	0,27921

	Потребность в выработке т/энергии на собственные нужды              Гкал/ч                                                             
	0,0186
	0,0186
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери т/энергии при передаче ее до потребителя                              Гкал/ч
	0,0480
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                    Гкал/ч
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553
	0,3553


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

Раздел 4. Предложения ПО строительству, реконструкциИ, техническому перевооружению И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ источников тепловой энергии
Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью.

Раздел 5. Предложения ПО строительству, реконструкции И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы Котельной представлены в Таблице 2.

 Таблица 2

	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Расход топлива за год,                                                                                  т
	182,025
	201,64
	213,40
	203,02
	183,7
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4

	Тепло сожженного топлива,                                                                        Гкал/год
	1158,19
	1186,83
	1113,67
	1120,5
	1112,98
	1085
	1085
	1085
	1085
	1085

	Потери тепла в котлах (КПД 65,9%),                                                       Гкал/год
	351,94
	336,704
	379,76
	387,20
	384,60
	379,76
	379,76
	379,76
	379,76
	379,76

	Затраты тепла на собственные нужды котельной,                                    Гкал/год
	44,33
	41,20
	11
	13,93
	13,831
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов,                                         Гкал/год
	106,17
	109,27
	90
	105,95
	105,23
	103,31
	103,31
	103,31
	103,31
	103,31

	Отпуск тепла потребителям,                                                                       Гкал/год
	615,88
	632,736
	632,91
	613,42
	609,318
	598,22

	598,22
	598,22
	598,22
	598,22

	в том числе населению, Гкал/год
	15,21
	19,436
	33,261
	15,27
	11,098
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе бюджетным организациям, Гкал/год
	582,12
	594,75
	581,099
	579,60
	579,67
	579,67
	579,67
	579,67
	579,67
	579,67

	в том числе прочим организациям, Гкал/год
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55

	Отпуск в сеть                                                                                                Гкал/год
	722,05
	742,006
	722,91
	719,37
	714,548
	701,53
	701,53
	701,53
	701,53
	701,53

	Выработка тепловой энергии (Всего)                                                        Гкал/год
	763,25
	782,126
	733,91
	733,30
	728,379
	715,11
	715,11
	715,11
	715,11
	715,11


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
Ориентировочная сумма необходимых инвестиций на модернизацию котельной, в том числе замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет 3 000 000 рублей.
Раздел 8. Решения о ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА единой теплоснабжающей организации
Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ТС Топчихинского района».

раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Макарьевка.

раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В зоне действия центрального теплоснабжения на территории с. Макарьевка по результатам инвентаризации на 01.01.2025 года 430 метров тепловых сетей. Указанные сети поставлены на кадастровый учет, присвоен № 22:49:010015:872.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села МАКАРЬЕВКА

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Макарьевка является МУП «ТС Топчихинского района». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУП «ТС Топчихинского района» распространяется на весь коммунальный комплекс. 

Зона действия теплоснабжающей организации представлена в Таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Установленные приборы учета
	Наименование объекта
	Объем зданий, м3

	1
	нет
	ДК (клуб)
	2 465

	2
	нет
	Сельсовет
	1 298

	3
	нет
	Школа
	5 965

	4
	нет
	ЦРБ (ФАП)
	300

	5
	нет
	Ростелеком (связь)
	98



	6
	нет
	Почта
	154

	Итого:
	-
	-
	10 280


 Приборы учета тепловой энергии установлены в 1 здании из 4.

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Макарьевка располагается одна центральная котельная.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КВТС – 0,35  в количестве двух единиц (КПД 65,9 %).

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 70ºС. 

Установленная мощность оборудования 0,7 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 0,7 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,011 Гкал/ч. 

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной осуществлен в 2001 г. Замена котельного оборудования произведена в 2021 году.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в РФ.
	Температура

	наружного воздуха
	На подающем трубопроводе
	на обратном трубопроводе

	+10
	27,1
	25,9

	+8
	29,1
	27,4

	+6
	31,3
	28,9

	+4
	33,2
	30,3

	+2
	35,1
	31,7

	-0
	37,2
	33,3

	-2
	39,1
	34,6

	-4
	40,9
	35,9

	-6
	42,6
	37,2

	-8
	44
	38,5

	-10
	46,1
	39,6

	-12
	47,8
	40,9

	-14
	49,6
	42,2

	-16
	51,3
	43,3

	-18
	52,9
	44,4

	-20
	54,7
	45,6

	-22
	56,3
	46,7

	-24
	57,9
	47,8

	-26
	59,6
	48,8

	-28
	61,2
	49,9

	-30
	62,9
	51

	-32
	64,5
	51,9

	-34
	65,9
	53,0

	-36
	67,7
	54,0

	-38
	69,6
	54,3

	-39
	70
	55


3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельной введены в эксплуатацию в 1989 г. Тепловые сети являются распределительными на всей протяженности. /Таблица 4/
                                                                                                                                                                                                   Таблица 4
	Наименование тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (ремонт)
	Изоляция
	Протяжённость участка, м
(в однотрубном исчислении)
	Способ прокладки (Надземная прокладка,Непроходной канал,Бесканальная прокладка,Внутри помещений,Тоннель)
	Диаметр трубопровода (мм)

	 с. Макарьевка
	2000
	минвата
	658
	Подземная прокладка
	108

	 с. Макарьевка
	1989
	минвата
	202
	Надземная 
прокладка
	89


Потери тепловой энергии в сетях составляет 8,5 % от нагрузки потребителей. Износ тепловых сетей составляет 60%.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 5. Расчетная температура наружного воздуха для с. Макарьевка -39ºС.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 5

	№ п/п
	Наименование объекта
	Гкал/час

	1
	ДК (клуб)
	0,052899

	2
	Сельсовет
	0,03596

	3
	Школа
	0,121089

	4
	ЦРБ (ФАП)
	0,090849

	5
	Ростелеком (связь)
	0,121089

	6
	Почта
	0,013187

	Итого:
	-
	0,435073


 Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельной.

Балансы располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 6:

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 6

	Общая установленная мощность основного оборудования,                                                      Гкал/ч
	0,7

	Общая располагаемая мощность,                                                                                                  Гкал/ч
	0,7

	Располагаемая мощность технического резерва,                                                                         Гкал/ч
	0,355345

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва,                                             Гкал/ч
	0,344655

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,    Гкал/ч
	0,27802

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды,                                       Гкал/ч
	0,011

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                                       Гкал/ч
	0,0480

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                                            Гкал/ч
	0,355345


Тепловая мощность котельной 0,7 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной  0,3553 Гкал/ч.

6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с. Макарьевка в качестве основного топлива используется уголь каменный ООО «Авангард».
2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2025 -2026 г. составил 100%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «ТС Топчихинского района», которая являлась теплоснабжающей организацией в 2024-2025г.г.                                                                                                       таблица 7. 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «ТС Топчихинского района» с. Макарьевка. Таблица 7
	Наименование  организации.
	МУП «ТС Топчихинского района»

	Адрес организации
	659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Комарова 44

	Ф.И.О. директора
	Агарков Игорь Иванович

	Контактный телефон ((код) номер телефона)
	83855221197

	ИНН/КПП
	2279007005/227901001

	ОГРН
	1152201000588

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели

	
	
	
	2024
	2025

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	
	

	2.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	2.1.
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс. руб.
	0
	0

	2.2.
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	747,5
	891,1

	
	в т.ч. по каждому виду топлива:
	
	
	

	
	- объем приобретения угля
	тонн
	183,7
	206,35

	
	- цена за 1 единицу измерения
	руб/т
	4069
	4318

	
	- способ приобретения
	х
	договор
	договор

	2.3.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:
	тыс. руб.
	369,980
	373,793

	
	- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
	руб/кВт·ч
	8,73
	10,00

	
	- объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	42,402
	37,361

	2.4.
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 
	тыс. руб.
	1,429
	1,835

	2.5.
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.  руб.
	0
	0

	2.6.
	Расходы на оплату труда основного произв. персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.7.
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.8.
	расходы на льготную дорогу основного произв. персонала
	тыс. руб.
	0
	0

	2.9.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.10
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.11
	-общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.12
	-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	
	

	2.13
	-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	
	

	3.
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	
	

	4.
	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч
	тыс. руб.
	
	

	4.1.
	на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
	тыс. руб.
	
	

	5.
	Изменение стоимости основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.1.
	стоимость основных фондов на начало периода
	тыс. руб.
	
	

	5.2.
	ввод в из эксплуатацию основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.3.
	вывод из эксплуатации основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.4.
	стоимость основных фондов на конец периода
	тыс. руб.
	
	

	6.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7
	0,7

	7.
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,278
	0,278

	8.
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,728
	0,715

	9.
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0
	0

	10.
	Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,728
	0,715

	11.
	Объём потерь тепловой энергии при передаче по т/ сетям
	тыс. Гкал
	0,105
	0,103

	12.
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,014
	0,014

	13.
	Объем т/ энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	0,609
	0,598

	1
	- объем, отпущенный по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,011
	0

	
	- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс. Гкал
	0,598
	0,598

	14.
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	км
	0
	0

	15.
	\Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	0,95
	0,95

	16.
	Количество тепловых станций и котельных
	шт
	1
	1

	17.
	Количество тепловых пунктов
	шт
	0
	0

	18.
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	4
	4

	19.
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	193,0
	193,0

	20.
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс. кВт·ч/Гкал
	
	

	21.
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	м 3/Гкал
	
	


9. Тарифы на тепловую энергию:
1) с 01.01.2019 г - 2129,15 руб за  1 Гкал

2) с 01.07.2019 г - 2708,14  руб за 1 Гкал

3) с 01.01.2020 г – 2442,15 руб за 1 Гкал

4) с 01.01.2020 г – 2442,15 руб за 1 Гкал

5) с 01.01.2022 г- 2480,33  руб за  1 Гкал

6) с 01.07.2022 г- 2877,85  руб за  1 Гкал

7) с 01.12. 2022 г- 3093,23  руб за  1 Гкал

8) с 01.01. 2024 г- 3093,23 руб за 1 Гкал

9) с 01.07.2024 г – 3102,59 руб за 1 Гкал

10) с 01.01. 2025 г- 3102,59 руб за 1 Гкал

11) с 01.07.2025 г – 3594,63 руб за 1 Гкал

12) с 01.10.2026г – 4024,71 руб. за 1 Гкал
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 8 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2021 г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения. Таблица 8

	№ п/п
	Наименование объекта
	Гкал/час

	1
	ДК (клуб)
	0,052899

	2
	Сельсовет
	0,03596

	3
	Школа
	0,121089

	4
	ЦРБ (ФАП)
	0,090849

	5
	Ростелеком (связь)
	0,121089

	6
	Почта
	0,013187

	Итого:
	-
	0,435073


2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 9.

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной Таблица 9

	Наименование объекта теплопотребления
	                       Объем  отапливаемых объектов, тыс/м3

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958


	9,958

	Перспективные объекты теплопотребления
	00
	00
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958
	9,958


3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 10. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -39ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. Таблица 10
	Наименование объекта теплопотребления
	                 Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780

	Перспективные объекты теплопотребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	ИТОГО
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780
	0,2780


ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы тепловой мощности источников т/энергии и тепловой нагрузки
Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок Котельной представлены в Таблице 11.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 11

	
	2020 г
	2021 г
	2022  г
	2023 г
	2024 г
	  2025г
	  2026г
	2027г
	  2028г
	2029г

	Общая установленная мощность основного оборудования,              Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Общая располагаемая мощность,                                                          Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Располагаемая мощность технического резерва,                                Гкал/ч                                                         
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва,    Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,                                                                                         Гкал/ч
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802
	0,27802

	Потребность в выработке т/энергии на собственные нужды,           Гкал/ч
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635
	0,018635

	Потери т/энергии при передаче ее до потребителя,                           Гкал/ч
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480

	Резерв т/мощности источника теплоснабжения,                                Гкал/ч
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345
	0,355345


ГЛАВА 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИ источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью и  КПД.

ГЛАВА 5. Предложения по строительству, реконструкции И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей 

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. 

ГЛАВА 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной  представлены в Таблице 12.
Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 12.

	 
	Расход топлива (угля), т

	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	  2025
	  2026
	2027
	2028
	2029

	Расход топлива за год 
(расчет при среднегодовой Т)
	182
	201,64
	213
	203
	184
	203
	206
	206
	206
	206


2) Котельная с. Макарьевка работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. 

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2024-2025 гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

гЛАВА 7. Оценка надежности теплоснабжения

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

ГЛАВА 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение И (ИЛИ) МОДЕРНЗАЦИЮ
1) По предварительной оценке, величина необходимых инвестиций в замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 3 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

глава 9. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Макарьевка.
глава 10. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя рассматриваются следующие сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, а именно, допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. 

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения теплоснабжения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; 

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети п причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; 

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;
- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Топчихинского района.

При ликвидации аварийных необходимо руководствоваться Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, утвержденным распоряжением Администрации Топчихинского района от 20.02.2024 № 43-р.
Приложение: Графическая часть схемы теплоснабжения с. Макарьевка Топчихинского района.
