	Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района

от 24.02.2025 № 53


Схема теплоснабжения
с. ТОПЧИХА
Топчихинского района

Алтайского края
на 2012-2030 г.г.
2025 год
Оглавление
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

Раздел 3. Существующи и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 8. Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Топчиха
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Глава 6. Перспективные топливные балансы

Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения


Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение
и (или) модернизацию.
Глава 9. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 10. 

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.



Раздел 1.  Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.
1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Топчиха,  и их приросты.
В 2025 году к системе центрального теплоснабжения подключений не производилось.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Топчиха и их приросты.

Объем переданной тепловой энергии потребителям за  2025  год составил 
20 946 Гкал. 

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.
2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1.

Таблица 1
	
	2020 г
	2021 г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г

	Общая установленная мощность основного оборудования,                                      Гкал/ч
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	Общая располагаемая мощность,                                                                                  Гкал/ч
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	Располагаемая мощность технического резерва                                                         Гкал/ч
	0,3776
	0,341
	0,351
	0,351
	0,351
	0,378
	0,3378
	0,378
	0,378
	0,378

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва,                           Гкал/ч
	17,244
	17,2224
	17,209
	17,209
	17,209
	18,522
	18,522
	18,522
	18,522
	18,522

	Потребность в выработке т/энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей  Гкал/ч
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды                       Гкал/ч
	0,3848
	0,438
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                      Гкал/ч
	4,035
	4,019
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                           Гкал/ч
	0,377
	0,341
	0, 351
	0,351
	0,351
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (ИЛИ) Модернизации источников тепловой энергии.
Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется строительство новой угольной котельной. В 2025 запланировано завершение строительства новой угольной котельной.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сететй
Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. В 2025 году запланирован капитальный ремонт тепловой сети пер. Мельничный, ул. Октябрьская.
Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы Котельной представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. Таблица 2

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Расход топлива за год, т
	8517,7
	7660,8
	9385,2
	9312,8
	8451,2
	9478
	9500
	9500
	9500
	9500

	Тепло сожженного топлива,                                                                         Гкал/год
	36754
	38979
	38343
	37691
	38546
	39535
	40453
	40453
	40453
	40453

	Потери тепла в котлах (КПД 76,02 – до 2025г,

с 2025г. – ср. 71,5),                                                           Гкал/год
	8813
	9347
	9194,7
	9038
	9243
	11267
	11529
	11529
	11529
	11529

	Затраты тепла на собственные нужды котельной,                                     Гкал/год
	617
	642
	754
	741
	758
	      733
	750
	750
	750
	750

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов,                                          Гкал/год
	6538,8
	7559
	6851
	6734
	6887
	   6661
	6815
	6815
	6815
	6815

	Отпуск тепла потребителям,                                                                         Гкал/год
	20784
	22041
	21543,4
	21178
	21658
	20874
	21359
	21359
	21359
	21359

	в том числе населению, Гкал/год
	11137
	11927
	11653,6
	11537,9
	11792,6
	11360
	11500
	11500
	11500
	11500

	в том числе бюджетным организациям, Гкал/год
	7607
	7834
	7687
	7468,8
	7786,5
	7491
	7610
	7610
	7610
	7610

	в том числе прочим организациям, Гкал/год
	2040
	2280
	2202,7
	2171,3
	2078,9
	2023
	2249
	2249
	2249
	2249

	Отпуск в сеть                                                                                                 Гкал/год
	27323
	28989
	28394,4
	27912
	28545
	27535
	28174
	28174
	28174
	28174

	Производство тепловой энергии всего                                                       Гкал/год
	27940
	29632
	29148,4
	28653
	29303
	28268
	28924
	28924
	28924
	28924


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Общий объем выделенных средств из бюджета Алтайского края на условиях софинасирования из средств районного бюджета на строительство автоматизированной угольной котельной в 2021 году составил 17 млн. 297 тыс. рублей, в 2022 году 32 млн. 758 тыс. рублей, в 2023 году 111 млн. 613 тыс. 

На реализацию проекта реконструкции теплосети в 2023 год из бюджета Алтайского края на условиях софинасирования из средств районного бюджета выделено 223 млн. 068 тыс. рублей.

Раздел 8. Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ТС Топчихинского района».
раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Топчиха.

раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В зоне действия центрального теплоснабжения на территории с. Топчиха по результатам инвентаризации на 01.01.2025 поставлено на кадастровый учет 18 619 метров тепловых сетей, бесхозяйные сети отсутствуют.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села ТОПЧИХА
глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.
Теплоснабжающей организацией на территории с. Топчиха является МУП «ТС Топчихинского района». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУП «ТС Топчихинского района» распространяется на весь коммунальный комплекс. 

Зоны действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 3. 
	Таблица 3


Многоквартирные дома
	№
	Адрес дома (улица/
переулок)
	№ дома
	этажность
	кол-во квартир всего, (шт.)
	Квартиры счетчики/без счетчиков, (шт.)
	       площадь
всего (кв.м)
	 
	полез.
отпуск, всего (Гкал)

	
	
	
	
	
	кол-во квартир

со счетч.
	кол-во квартир

без счет.
	со счетч.
	без счет.
	со счет.
	без счет.

	1
	Куйбышева
	3
	3
	27
	1
	0
	1217,3
	0
	107,69
	0

	2
	Горького
	8
	2
	12
	1
	0
	485,1
	0
	82,8
	0

	3
	Куйбышева
	14
	2
	12
	2
	0
	448
	0
	108,3
	0

	4
	Горького
	12
	2
	23
	1
	0
	389,9
	0
	94
	0

	5
	Куйбышева
	30
	2
	18
	1
	0
	812,4
	0
	175,2
	0

	6
	Куйбышева
	32
	2
	18
	1
	0
	815,7
	0
	149,5
	0

	7
	Куйбышева
	39
	3
	27
	1
	0
	1286,6
	0
	223
	0

	8
	Куйбышева
	41
	2
	18
	1
	0
	881,8
	0
	163,33
	0

	9
	Куйбышева
	90
	3
	27
	1
	0
	1298,3
	0
	160,95
	0

	10
	Ленина
	2
	3
	27
	1
	0
	1266,6
	0
	227,8
	0

	11
	Ленина
	6
	3
	27
	1
	0
	1252,6
	0
	211,13
	0

	12
	Ленина
	8
	3
	28
	1
	0
	1284,5
	0
	168,54
	0

	13
	Ленина
	24
	2
	8
	1
	0
	282,3
	0
	64,6
	0

	14
	Ленина
	26
	3
	11
	1
	0
	426,1
	0
	73,376
	0

	15
	Ленина
	28
	2
	8
	1
	0
	277
	0
	58,96
	0

	16
	Ленина
	40
	3
	18
	1
	0
	839,02
	0
	113,44
	0

	17
	Ленина
	60
	2
	12
	1
	0
	483,7
	0
	105,15
	0

	18
	Ленина
	62
	2
	8
	2
	0
	372
	0
	88,6
	0

	19
	Ленина
	66
	2
	16
	1
	0
	736,1
	0
	105
	0

	20
	Ленина
	68
	3
	18
	1
	0
	844,3
	0
	146
	0

	21
	Ленина
	70
	2
	16
	1
	0
	733,4
	0
	95,3
	0

	22
	Ленина
	72
	2
	16
	1
	0
	724,5
	0
	139,2
	0

	23
	Ленина
	76
	2
	16
	2
	0
	742,3
	0
	142,4
	0

	24
	Ленина
	78
	2
	18
	1
	0
	512,1
	0
	105,8
	0

	25
	Ленина
	80
	2
	16
	2
	0
	738,3
	0
	131
	0

	26
	Ленина
	82
	2
	16
	2
	0
	718,05
	0
	133
	0

	27
	Ленина
	84
	2
	16
	2
	0
	580,1
	0
	121
	0

	28
	Ленина
	88
	2
	4
	1
	0
	257,1
	0
	63,7
	0

	29
	Ленина
	90
	2
	12
	1
	0
	543,6
	0
	117
	0

	30
	Ленина
	92
	2
	12
	2
	0
	548
	0
	158
	0

	31
	Ленина
	94
	2
	12
	2
	0
	540,3
	0
	102,43
	0

	32
	Ленина
	96
	2
	27
	1
	0
	1297,7
	0
	150
	0

	33
	Ленина
	98
	3
	27
	1
	0
	1260,3
	0
	164,52
	0

	34
	Ленина
	100
	2
	8
	1
	0
	368,5
	0
	52,8
	0

	35
	Мамонтова
	2
	2
	16
	1
	0
	647,9
	0
	97
	0

	36
	Мамонтова
	2а
	3
	34
	1
	0
	1124,3
	0
	113
	0

	37
	Маяковского
	2
	2
	12
	1
	0
	481
	0
	111
	0

	38
	Правды
	6/1
	3
	16
	1
	0
	573,4
	0
	67
	0

	39
	Прудовской
	3
	2
	16
	1
	0
	652,7
	0
	119
	0

	40
	Прудовской
	4
	2
	16
	1
	0
	736,4
	0
	116
	0

	41
	Прудовской
	5
	2
	16
	1
	0
	745,1
	0
	136
	0

	42
	Прудовской
	6
	2
	16
	1
	0
	750,4
	0
	128
	0

	43
	Социалистическая
	6
	2
	8
	1
	0
	385
	0
	88
	0

	44
	Социалистическая
	10
	2
	8
	1
	8
	0
	284
	0
	101,73

	45
	Социалистическая
	13
	3
	24
	1
	0
	1196,55
	0
	218
	0,00

	46
	Яблочная
	8
	3
	18
	1
	0
	827,9
	0
	115
	0,00

	47
	Яблочная
	10
	2
	19
	1
	0
	925,2
	0
	193
	0,00

	48
	Яблочная
	21
	2
	12
	1
	0
	489,2
	0
	101
	0,00

	 
	Итого:
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	34798,62
	284
	5905,516
	101,73


3,4,5,6-ти квартирные дома

	№
	Адрес дома
	Кол-во квартир (шт.)
	№ дома
	ко-во счетчиков (шт.)
	кол-во квартир, всего
(шт.)
	квартиры (шт.)
	Площадь, всего
(кв.м)
	Полез.отпуск всего, (Гкал)

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. с счетчиком
	в т.ч. без счетчика
	в т.ч. с  счетчом
	без счетчика
	в т.ч. со счетчиком
	в т.ч. без счетчика

	1
	Куйбышева
	(1-3)
	17
	0
	3
	0
	3
	0
	121,4
	0,00
	43,49

	2
	Куйбышева
	(1-5)
	12
	0
	5
	0
	5
	0
	171,6
	0,00
	61,47

	3
	Октябрьская
	(1-4)
	5
	0
	4
	0
	4
	0
	200,1
	0,00
	71,68

	4
	Правды
	(1-6)
	4
	1
	6
	6
	0
	373,2
	0
	83,00
	0,00

	5
	Правды 3 общ
	(1-5)
	3
	5
	5
	5
	0
	161,4
	0
	28,00
	0,00

	6
	Яблочная /1,2 кв(1+1с)
	(1-3)
	2
	3
	3
	3
	0
	236,1
	0
	22,00
	0,00

	
	 Итого
	 -
	 -
	9
	26
	14
	12
	770,7
	493,1
	133,00
	176,63


Двухквартирные дома

	№
	Адрес дома
	Фамилия проживающих
	№ дома
	кол-во счетчиков (шт.)
	всего кол-во квартир (шт.)
	квартиры (шт.)
	площадь всего, (кв.м)
	полез. отпуск всего, (Гкал)

	
	
	
	
	
	
	в т.ч. с  счетч.
	в т.ч. без счетч.
	с счетч.
	без счет.
	со счет.
	без счет.

	1
	Интернациональная          
	кропотова/лисин
	38
	1
	2
	1
	1
	65
	67
	14
	24,00

	2
	Комарова                  
	боссауэр/чаплыгин
	38
	2
	2
	2
	0
	151,9
	0
	26,5
	0,00

	3
	Куйбышева                  
	гепмель/воронцова
	2
	1
	2
	1
	1
	40,7
	54,7
	13
	19,59

	4
	Куйбышева                 
	власова/копылова
	19
	1
	2
	2
	0
	58,1
	0
	13
	0,00

	5
	Куйбышева                 
	овсяников/жмыхова
	29
	2
	2
	2
	0
	129,1
	0
	32
	0,00

	6
	Куйбышева  
	уколова/воронкова
	59
	2
	2
	2
	0
	160,8
	0
	35
	0,00

	7
	Куйбышева 
	чаплыгин/горшков
	72
	1
	2
	2
	0
	129,5
	0
	33
	0,00

	8
	Куйбышева 
	магомедова/парнев
	90/а
	2
	2
	2
	0
	132
	0
	30
	0,00

	9
	Ленина 
	барсуков/анокин
	46
	3
	3
	3
	0
	305
	0
	55
	0,00

	10
	Мамонтова 
	жеребцова/шмидт
	8
	0
	2
	0
	2
	0
	80,9
	0
	28,98

	11
	Мамонтова  
	хабарова/захарова
	10
	1
	2
	1
	1
	29,6
	48
	18
	17,19

	12
	Мамонтова  
	мельничук/вусенко
	12
	1
	2
	1
	1
	60,4
	30,6
	15
	10,96

	13
	Мамонтова
	дерюгина/белозерова
	14
	2
	2
	2
	0
	56
	0
	15
	0,00

	14
	Мамонтова  
	кошелев/не отапл
	16
	0
	1
	0
	1
	0
	61,2
	0
	21,92

	15
	Мамонтова  
	шубин/быкова
	18
	2
	2
	2
	0
	154,4
	0
	27
	0,00

	16
	Мамонтова  
	лысак/чуканова
	20
	2
	2
	2
	0
	110
	0
	28
	0,00

	17
	Мамонтова 
	ломов/мариненко
	22
	2
	2
	2
	0
	128,4
	0
	22
	0,00

	18
	Маяковского
	бороненко/шамаеава
	1
	1
	2
	1
	1
	47,4
	45,6
	15
	16,33

	19
	Маяковского 
	наумова/садовская
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	88,75
	0
	31,79

	20
	Маяковского  
	чаплыгина/чекунов
	5
	0
	2
	0
	2
	0
	90,4
	0
	32,38

	21
	Маяковского  
	филатова/папкова
	7
	0
	2
	0
	2
	0
	99,44
	0
	35,62

	22
	Маяковского 
	жернакова
	9
	0
	1
	0
	1
	0
	48,6
	0
	17,41

	23
	Маяковского 
	аненко/кречетова
	11
	2
	2
	2
	0
	96,7
	0
	25
	0,00

	24
	Маяковского 
	филоненко/кислинских
	13
	0
	2
	0
	2
	0
	97,7
	0
	35,00

	25
	Маяковского  
	бородина/севергина
	15
	0
	2
	0
	2
	0
	102,4
	0
	36,68

	26
	Маяковского 
	не отапл/эмих
	17
	1
	1
	1
	0
	51,2
	0
	10
	0,00

	27
	Маяковского 
	криволапов/мауль
	19
	1
	2
	1
	1
	49,8
	48,6
	10
	17,41

	28
	Мельничный 
	не опапл/чаплыгин
	16а
	1
	1
	1
	0
	57,5
	0
	18
	0,00

	29
	Мельничный 
	эльберг/отапл
	16
	0
	1
	0
	1
	0
	39,7
	0
	14,22

	30
	Октябрьская  
	дирингер/лычагин
	1
	2
	2
	2
	0
	105,2
	0
	20
	0,00

	31
	октябрьская 
	исупова/не отапл
	1а
	1
	1
	1
	0
	61,7
	0
	10
	0,00

	32
	октябрьская 
	осенняя/не отапл
	3
	0
	1
	0
	1
	0
	57,6
	0
	20,63

	33
	Октябрьская  
	черемисина/праздников
	7
	2
	2
	2
	0
	147,6
	0
	30
	0,00

	34
	Октябрьская  
	засекина/кузьмина
	11
	0
	2
	0
	2
	0
	76,6
	0
	27,44

	35
	Октябрьская 
	шатохин/не отапл
	23
	0
	1
	0
	1
	0
	35,9
	0
	12,86

	36
	Октябрьская  
	лескова/симоненко
	43
	2
	2
	2
	0
	114,1
	0
	22,4
	0,00

	37
	Октябрьская  
	не отапл/вусенко
	92
	0
	1
	0
	1
	0
	46,6
	0
	16,69

	38
	Октябрьская  
	коновалов/попов
	92а
	1
	2
	1
	1
	72,8
	73,2
	18
	26,22

	39
	Октябрьская 
	кожевникова/порошина
	94
	1
	2
	1
	1
	64,8
	65,7
	16
	23,53

	40
	Орджоникидзе 
	савенков/танчев
	35
	2
	2
	2
	0
	111,7
	0
	24
	0,00

	41
	Орджоникидзе 
	печенина/дроздов
	38
	1
	2
	1
	1
	57,4
	47,9
	15
	17,16

	42
	Орджоникидзе  
	суриков/шевнин
	40
	2
	2
	2
	0
	150,1
	0
	24
	0,00

	43
	Островского  
	кучкина/пожидаев
	72
	2
	2
	2
	0
	151
	0
	25,3
	0,00

	44
	Первомайский
	ищеряков/не отаплив
	15/а
	1
	1
	1
	0
	65,4
	0
	18,4
	0,00

	45
	Правды                       
	моисеева/уварова
	8
	2
	2
	2
	0
	90,6
	0
	17
	0,00

	46
	Правды
	сорокина/ларкин
	8/а
	2
	2
	2
	0
	90,4
	0
	16,4
	0,00

	47
	Правды  
	киндюхин/ивлев
	30
	1
	2
	2
	0
	126,8
	0
	35
	0,00

	48
	Правды                    
	сергеева/пастухова
	32
	2
	2
	2
	0
	119
	0
	28
	0,00


	49
	Правды                    
	тенсина/скороход
	34
	1
	2
	1
	1
	68,3
	69,2
	12,5
	24,79

	50
	Правды                       
	ильиных/не отапл
	36
	1
	1
	1
	0
	78,3
	0,0
	15
	0,00

	51
	Прудовской             
	не отапл/логинова
	23
	1
	1
	1
	0
	66,1
	0,0
	15
	0,00

	52
	40 лет Октября         
	есикова/телятников
	3
	0
	2
	0
	2
	0,0
	99,5
	0
	35,64

	53
	40 лет Октября           
	никитенко/приходько
	9
	1
	2
	1
	1
	37,2
	52,8
	8
	18,91

	54
	Садовый                      
	трубин/чунихин
	4
	1
	2
	1
	1
	66,9
	90,6
	20
	32,45

	55
	Садовый                      
	лысов/аненко
	6
	2
	2
	2
	0
	203,3
	0,0
	44
	0,00

	56
	Садовый                    
	телятников/проскурин
	12
	1
	2
	1
	1
	66,8
	65,8
	16
	23,57

	57
	Садовый                 
	гепмель/часовских
	14
	2
	2
	2
	0
	164,3
	0,0
	30
	0,00

	58
	Советская                   
	раннева/не отапл
	2
	1
	1
	1
	0
	65,6
	0,0
	15
	0,00

	59
	Советская                   
	меркулов/старкова
	4
	2
	2
	2
	0
	102,9
	0,0
	20
	0,00

	60
	Советская                    
	ширяев/жигалов
	5
	1
	2
	2
	0
	115,5
	0,0
	20
	0,00

	61
	Советская                 
	кошелев/прахт
	7
	1
	2
	1
	1
	57,5
	57,2
	10
	20,49

	62
	Советская                   
	аксенова/титова
	9
	2
	2
	2
	0
	119,4
	0,0
	18,1
	0,00

	63
	советская                  
	татаринцева/шамаева
	11
	1
	2
	1
	1
	70,1
	70,3
	18
	25,18

	64
	Советская                 
	коньков/горбунов
	13
	2
	2
	2
	0
	105,9
	0,0
	19,9
	0,00

	65
	Социалистическая       
	погодин/мережко
	21
	2
	2
	2
	0
	155,1
	0,0
	14,3
	0,00

	66
	Социалистическая       
	ярцев/яковченко
	27
	2
	2
	2
	0
	125,2
	0,0
	22,4
	0,00

	67
	Социалистическая      
	голубоцких/пряникова
	29
	1
	2
	1
	1
	55,7
	67,0
	10,1
	24,00

	68
	Социалистическая     
	пестогов/трусова
	31
	2
	2
	2
	0
	129,3
	0,0
	22,6
	0,00

	69
	Социалистическая    
	перерядов/андреев
	33
	1
	2
	2
	0
	133,1
	0,0
	29
	0,00

	70
	Социалистическая     
	панькина/кандрина
	35
	2
	2
	2
	0
	137,5
	0,0
	25
	0,00

	71
	Социалистическая       
	чуканова/левковицкая
	37
	2
	2
	2
	0
	176,1
	0,0
	21,24
	0,00

	72
	Социалистическая      
	зеленец/рамицина
	38
	1
	2
	2
	0
	156,4
	0,0
	25
	0,00

	73
	Социалистическая      
	михайлова/загвоздкина
	39
	2
	2
	2
	0
	151,9
	0,0
	24,7
	0,00

	74
	Социалистическая      
	коноплицкий/коноплицкий
	46
	2
	2
	2
	0
	124,0
	0,0
	26
	0,00

	75
	Социалистическая     
	акинин/губасов
	48
	2
	2
	2
	0
	139,8
	0,0
	25,2
	0,00

	76
	Социалистическая     
	ерофеева/денисова
	50
	2
	2
	2
	0
	146,5
	0,0
	43
	0,00

	77
	Социалистическая      
	гончарова/иванова
	52
	2
	2
	2
	0
	143,6
	0,0
	23
	0,00

	78
	Социалистическая     
	полынцева/фролов
	54
	2
	2
	2
	0
	126,4
	0,0
	28,3
	0,00

	79
	Социалистическая      
	трегубов/глухова
	56
	2
	2
	2
	0
	145,6
	0,0
	23
	0,00

	80
	Чайковского              
	клокова/не отапл
	5
	1
	1
	1
	0
	72,2
	0,0
	15
	0,00

	81
	Яблочная  
	козлова/не отапл
	4
	1
	1
	1
	0
	42,8
	0,0
	6,8
	0,00

	82
	Яблочная                       
	горбунова/ракитина
	5
	0
	2
	0
	2
	0,0
	65,0
	0
	23,28

	83
	Яблочная                      
	коробкина/кравченко
	6
	1
	2
	1
	1
	49,2
	50,9
	7
	18,23

	84
	Яблочная                   
	сульженко/клокова
	15
	0
	2
	0
	2
	0,0
	133,1
	0
	47,68

	85
	Яблочная                     
	лузанова/вельмискина
	17
	1
	2
	1
	1
	46,4
	66,3
	10,3
	23,75

	86
	Яблочная                     
	башкатов/не отапл
	18
	1
	1
	1
	0
	51,8
	0,0
	7,1
	0,00

	87
	Яблочная                    
	слободян/фролов
	19
	0
	2
	0
	2
	0,0
	101,8
	0
	36,46

	88
	Яблочная                    
	шестакова/плешков
	24
	2
	2
	2
	0
	134,6
	0,0
	22,2
	0,00

	89
	Яблочная                    
	маренков/морозов
	26
	1
	2
	1
	1
	66,0
	66,0
	12,5
	23,64

	90
	Яблочная                     
	паршин/бойко
	28
	2
	2
	2
	0
	135,0
	0,0
	28
	0,00

	91
	Яблочная                   
	коломиец/крапп
	29
	2
	2
	2
	0
	115,1
	0,0
	20,3
	0,00

	92
	Яблочная                     
	зиновьев/спирова
	30
	1
	2
	2
	0
	132,6
	0,0
	30,3
	0,00

	93
	Яблочная                 
	астопова/астапов
	32
	1
	2
	2
	0
	135,2
	0,0
	17
	0,00

	94
	Яблочная                     
	захарова/найденов
	34
	1
	2
	1
	1
	68,0
	67,7
	17
	24,25

	95
	Яблочная                    
	харченко/клевцова
	36
	2
	2
	2
	0
	138,1
	0,0
	25,5
	0,00

	96
	Яблочная                     
	фурсова/омельченко
	38
	1
	2
	1
	1
	66,7
	68,3
	15,8
	24,47

	97
	Яблочная                      
	дьяченко/спрыгин
	40
	1
	2
	1
	1
	67,0
	68,1
	12,3
	24,39

	98
	Яблочная                      
	бочаров/пукина
	42
	2
	2
	2
	0
	131,0
	0,0
	23,2
	0,00

	99
	Горького 
	Грищук/сельсовет
	4а
	1
	2
	1
	1
	64,3
	54,5
	11
	19,52

	 
	 Итого:
	-
	-
	124
	183
	132
	51
	8492,4
	2721,2
	1699,64
	974,73


Одноквартирные дома
	№ п/п
	Адрес             (улица, номер дома)
	Фамилия владельца квартиры
	к-во счетчиков, (шт.)
	квартиры 
всего, (шт.)
	площадь отапливаемого помещения, (кв.м.)
	полезный отпуск всего, (Гкал)

	
	
	
	
	со счетч.
	без счетч.
	площадь помещ. со счетчиком
	площадь помещ,без счетчика
	полез.отпуск помещения со счетчиком
	полез.отпуск помещения без счетчика

	1
	Горького 7
	Холин
	1
	1
	0
	54,70
	0,00
	21,40
	0,00

	2
	Горького  13
	Домюца
	0
	0
	1
	0,00
	32,30
	0,00
	16,57

	3
	Горького 16
	Клокова
	0
	0
	1
	0,00
	34,20
	0,00
	17,25

	4
	Дзержинского  23
	Шмаков 
	0
	0
	1
	0,00
	52,90
	0,00
	23,95

	5
	Дзержинского  1
	Диветайкина
	1
	1
	0
	42,40
	0,00
	11,00
	0,00

	6
	Комарова  3
	Клюсова 
	0
	0
	1
	0,00
	32,70
	0,00
	16,71

	7
	Комарова  5
	Филоненко Г
	0
	0
	1
	0,00
	75,50
	0,00
	32,04

	8
	Комарова  9
	Верушевская 
	1
	1
	0
	38,60
	0,00
	15,50
	0,00

	9
	Комарова  10
	Меркушева
	0
	0
	1
	0,00
	43,90
	0,00
	20,72

	10
	Комарова  12
	Мустяцэ 
	1
	1
	0
	50,90
	0,00
	28,50
	0,00

	11
	Комарова  15
	Кучерова 
	0
	0
	1
	0,00
	61,30
	0,00
	26,96

	12
	Комарова  21
	Лукьянова
	1
	1
	0
	59,00
	0,00
	30,50
	0,00

	13
	Комарова 23
	Ложкин 
	0
	0
	1
	0,00
	47,50
	0,00
	22,01

	14
	Комарова  54
	Левкович 
	1
	1
	0
	71,90
	0,00
	16,10
	0,00

	15
	Комарова  54а
	Тарасов (гараж)
	0
	0
	1
	0,00
	17,59
	0,00
	6,66

	16
	Комарова 64
	Терюхова 
	1
	1
	0
	60,80
	0,00
	16,00
	0,00

	17
	Комарова  66
	Миронович 
	1
	1
	0
	93,40
	0,00
	14,50
	0,00

	18
	Куйбышева 2а
	лукашев
	1
	1
	0
	80,00
	0,00
	15,00
	0,00

	19
	Куйбышева 13
	Веремьев
	1
	1
	0
	65,00
	0,00
	1,70
	0,00

	20
	Куйбышева  15
	Александрова
	0
	0
	1
	0,00
	42,70
	0,00
	15,30

	21
	Куйбышева  19а
	Фарафонтов
	1
	1
	0
	55,90
	0,00
	14,10
	0,00

	22
	Куйбышева  22
	Сушкова
	0
	0
	1
	0,00
	49,90
	0,00
	17,87

	23
	Куйбышева  24
	Крючков 
	0
	0
	1
	0,00
	41,60
	0,00
	14,90

	24
	Куйбышева  26
	Маматов 
	1
	1
	0
	59,30
	0,00
	18,80
	0,00

	25
	Куйбышева  28
	Кооль 
	0
	0
	1
	0,00
	25,00
	0,00
	8,96

	26
	Куйбышева  33а
	Альшанская 
	1
	1
	0
	114,00
	0,00
	30,00
	0,00

	27
	Куйбышева  48
	Кучерова 
	0
	0
	1
	0,00
	44,30
	0,00
	15,87

	28
	Куйбышева  55
	Уфимцев
	0
	0
	1
	0,00
	37,50
	0,00
	13,43

	29
	Куйбышева  56
	Парасуцкий
	1
	1
	0
	72,80
	0,00
	14,00
	0,00

	30
	Куйбышева  58
	Прусов
	1
	1
	0
	54,20
	0,00
	15,00
	0,00

	31
	Куйбышева 40
	Перов 
	1
	1
	0
	82,88
	0,00
	8,00
	0,00

	32
	Луговой 9
	Слабодчикова
	0
	0
	1
	0,00
	21,50
	0,00
	7,70

	33
	Луговой  10
	Шадрина 
	0
	0
	1
	0,00
	63,50
	0,00
	22,75

	34
	Луговой  11
	Чекунов И
	0
	0
	1
	0,00
	55,60
	0,00
	19,92

	35
	Маяковского 10
	бахарева
	0
	0
	1
	0,00
	25,30
	0,00
	9,06

	36
	Маяковского  12
	Дорджиева 
	1
	1
	0
	47,90
	0,00
	9,00
	0,00

	37
	Маяковского  14
	Епишева
	0
	0
	1
	0,00
	52,40
	0,00
	18,77

	38
	Маяковского  18
	Гончарова
	1
	1
	0
	35,80
	0,00
	3,00
	0,00

	39
	Маяковского  20
	Котельникова
	0
	0
	1
	0,00
	44,80
	0,00
	16,05

	40
	Мельничный  14
	Кудашов 
	0
	0
	1
	0,00
	56,70
	0,00
	20,31

	41
	Мельничный  18а
	Алексеева 
	1
	1
	0
	49,80
	0,00
	10,80
	0,00

	42
	Мельничный 20
	Смирнов 
	1
	1
	0
	79,00
	0,00
	10,00
	0,00

	43
	Октябрьская  9
	Буряк 
	1
	1
	0
	66,30
	0,00
	11,00
	0,00

	44
	Октябрьская  17
	Щербаков
	1
	1
	0
	77,40
	0,00
	32,00
	0,00

	45
	Октябрьская  17а
	Бельдий 
	0
	0
	1
	0,00
	72,50
	0,00
	25,97

	46
	Октябрьская  19
	Матыцын 
	0
	0
	1
	0,00
	45,80
	0,00
	16,41

	47
	Октябрьская  21
	Акулина
	0
	0
	1
	0,00
	51,00
	0,00
	18,27

	48
	Октябрьская  23а
	Попович
	0
	0
	1
	0,00
	52,90
	0,00
	18,95

	49
	Октябрьская  41
	Степин 
	1
	1
	0
	46,40
	0,00
	15,80
	0,00

	50
	Октябрьская  66
	Бычкова
	0
	0
	1
	0,00
	55,10
	0,00
	19,74

	51
	Октябрьская  68
	Золотарев 
	1
	1
	0
	48,50
	0,00
	15,00
	0,00

	52
	Октябрьская  72
	Киндюхина 
	1
	1
	0
	76,00
	0,00
	15,00
	0,00

	53
	Октябрьская  74
	Еньшина
	0
	0
	1
	0,00
	31,00
	0,00
	11,10

	54
	Октябрьская  76
	Доронин 
	0
	0
	1
	0,00
	45,10
	0,00
	16,15

	55
	Октябрьская  78
	Фриауф
	0
	0
	1
	0,00
	51,00
	0,00
	18,27

	56
	Октябрьская  84
	Барабанщикова
	0
	0
	1
	0,00
	40,80
	0,00
	14,61

	57
	Октябрьская  86
	Фалалеева
	1
	1
	0
	50,60
	0,00
	18,00
	0,00

	58
	Октябрьская  88
	Шевелева
	0
	0
	1
	0,00
	40,30
	0,00
	14,44

	59
	Октябрьская  90
	Байбысынова
	0
	0
	1
	0,00
	36,30
	0,00
	13,00

	60
	Октябрьская  96
	Коновалова 
	0
	0
	1
	0,00
	42,70
	0,00
	15,30

	61
	Орджоникидзе  7
	Сердюкова 
	0
	0
	1
	0,00
	47,80
	0,00
	17,12

	62
	Орджоникидзе  17
	Харитонов 
	0
	0
	1
	0,00
	44,90
	0,00
	16,08

	63
	Орджоникидзе  19
	Хохлова
	0
	0
	1
	0,00
	28,90
	0,00
	10,35

	64
	Орджоникидзе  21
	Попова 
	0
	0
	1
	0,00
	30,30
	0,00
	10,85

	65
	Орджоникидзе  29
	Вахренева
	1
	1
	0
	55,40
	0,00
	10,00
	0,00

	66
	Орджоникидзе  31
	Бжицких
	1
	1
	0
	58,70
	0,00
	10,00
	0,00

	67
	Орджоникидзе  33
	Базарова 
	1
	1
	0
	45,90
	0,00
	12,00
	0,00

	68
	Орджоникидзе  42
	Бескишкин 
	0
	0
	1
	0,00
	87,80
	0,00
	31,45

	69
	Островского  70
	Кучкин 
	1
	1
	0
	88,20
	0,00
	14,10
	0,00

	70
	Островского  78
	Анкушев 
	0
	0
	1
	0,00
	64,30
	0,00
	23,03

	71
	Первомайский  10
	Баева
	0
	0
	1
	0,00
	30,00
	0,00
	10,75

	72
	Первомайский  11
	Меликишвили
	1
	1
	0
	28,20
	0,00
	8,00
	0,00

	73
	Первомайский  12
	Улезко 
	1
	1
	0
	98,10
	0,00
	14,50
	0,00

	74
	Первомайский 13
	Бобров
	1
	1
	0
	32,40
	0,00
	15,80
	0,00

	75
	Первомайский  14
	Кремлева 
	0
	0
	1
	0,00
	46,20
	0,00
	16,55

	76
	Первомайский  16
	Кроль 
	0
	0
	1
	0,00
	52,90
	0,00
	18,95

	77
	Первомайский  17
	Кобзев
	1
	1
	0
	77,60
	0,00
	14,40
	0,00

	78
	Первомайский  18
	Киндюхин
	1
	1
	0
	61,90
	0,00
	14,00
	0,00

	79
	Правды  1а
	Бондарчук 
	1
	1
	0
	94,30
	0,00
	16,00
	0,00

	80
	Правды  3а
	Кадыкова 
	1
	1
	0
	45,80
	0,00
	10,50
	0,00

	81
	Правды  6
	Терехина
	1
	1
	0
	52,40
	0,00
	13,00
	0,00

	82
	Правды  14
	Скоробогатов 
	0
	0
	1
	0,00
	84,40
	0,00
	30,23

	83
	Правды  16
	Слободян
	1
	1
	0
	75,10
	0,00
	20,00
	0,00

	84
	Правды  18
	Наумова 
	1
	1
	0
	60,00
	0,00
	16,00
	0,00

	85
	Правды  20
	Кармышов
	1
	1
	0
	67,60
	0,00
	15,00
	0,00

	86
	Правды  22
	Желтоноженко 
	1
	1
	0
	70,90
	0,00
	11,00
	0,00

	87
	Правды  24
	Горбунов 
	1
	1
	0
	65,50
	0,00
	9,60
	0,00

	88
	Правды  26
	Ручьева
	1
	1
	0
	54,40
	0,00
	15,90
	0,00

	89
	Правды  28
	Тарасова 
	1
	1
	0
	51,00
	0,00
	12,10
	0,00

	90
	Прудовской  11
	Михайленко 
	1
	1
	0
	47,30
	0,00
	10,30
	0,00

	91
	Прудовской  21
	Григорьев 
	1
	1
	0
	75,40
	0,00
	22,40
	0,00

	92
	Прудовской  26
	Щербакова
	1
	1
	0
	68,70
	0,00
	16,00
	0,00

	93
	Садовый 10
	Соколовская 
	1
	1
	0
	93,20
	0,00
	27,90
	0,00

	94
	Советская  1
	Ромицын 
	1
	1
	0
	76,40
	0,00
	14,60
	0,00

	95
	Советская  3
	Морозов 
	1
	1
	0
	75,20
	0,00
	9,10
	0,00

	96
	Социалистичес 5
	Бурцев 
	1
	1
	0
	69,60
	0,00
	14,30
	0,00

	97
	Социалистичес  5а
	Гасаева 
	1
	1
	0
	50,00
	0,00
	10,30
	0,00

	98
	Социалистичес  8
	Танина
	0
	0
	1
	0,00
	52,80
	0,00
	18,91

	99
	Социалистичес 10а
	Мухаев 
	1
	1
	0
	73,20
	0,00
	13,98
	0,00

	100
	Социалистичес  12
	Ярцева 
	1
	1
	0
	27,80
	0,00
	7,00
	0,00

	101
	Социалистичес 26
	Чуканова
	0
	0
	1
	0,00
	44,30
	0,00
	15,87

	102
	Социалистичес  34
	Шлыкова
	0
	0
	1
	0,00
	39,10
	0,00
	14,01

	103
	Социалистичес  14
	Ионин 
	1
	1
	0
	42,80
	0,00
	13,60
	0,00

	104
	Социалистичес  16
	Юношев 
	1
	1
	0
	83,00
	0,00
	12,30
	0,00

	105
	Социалистичес  18
	Москвина
	1
	1
	0
	82,70
	0,00
	34,60
	0,00

	106
	Социалистичес  20
	Симоненко
	1
	1
	0
	58,60
	0,00
	15,00
	0,00

	107
	Социалистичес  22
	Князев
	0
	0
	1
	0,00
	39,06
	0,00
	13,99

	108
	Социалистичес 23
	Улезко 
	1
	1
	0
	77,90
	0,00
	11,10
	0,00

	109
	Социалистичес  30
	Перерядова
	0
	0
	1
	0,00
	39,30
	0,00
	14,08

	110
	Социалистичес  36
	Семенов 
	1
	1
	0
	79,30
	0,00
	16,90
	0,00

	111
	Социалистичес  41
	Червякова
	1
	1
	0
	88,10
	0,00
	14,40
	0,00

	112
	Социалистичес  42
	Илюхин 
	1
	1
	0
	49,10
	0,00
	15,70
	0,00

	113
	Социалистичес  44
	Борзенко 
	1
	1
	0
	51,40
	0,00
	11,60
	0,00

	114
	Социалистичес  58
	Коноплицкая 
	1
	1
	0
	53,70
	0,00
	9,70
	0,00

	115
	Социалистичес  60
	Сухоруков 
	0
	0
	1
	0,00
	49,20
	0,00
	17,62

	116
	Социалистичес 62
	Сухоруков 
	1
	1
	0
	40,90
	0,00
	6,00
	0,00

	117
	Социалистичес  64
	Новопашина
	1
	1
	0
	70,00
	0,00
	13,20
	0,00

	118
	40 лет Октября  1
	Бутова
	0
	0
	1
	0,00
	59,90
	0,00
	21,46

	119
	40 лет Октября  4
	Герасименко 
	0
	0
	1
	0,00
	53,00
	0,00
	18,98

	120
	40 лет Октября  5
	Смирнова 
	0
	0
	1
	0,00
	29,50
	0,00
	10,57

	121
	40 лет Октября  7
	Шарапова
	1
	1
	0
	29,60
	0,00
	10,00
	0,00

	122
	40 лет Октября  8
	новоселов 
	1
	1
	0
	81,30
	0,00
	13,14
	0,00

	123
	40 лет Октября  10
	Савченко 
	0
	0
	1
	0,00
	59,40
	0,00
	21,28

	124
	40 лет Октября  12
	Ярцев 
	1
	1
	0
	81,40
	0,00
	13,90
	0,00

	125
	40 лет Октября  13
	Шатилов
	0
	0
	1
	0,00
	45,70
	0,00
	16,37

	126
	40 лет Октября  14
	Ярцева 
	1
	1
	0
	69,10
	0,00
	9,00
	0,00

	127
	40 лет Октября  15
	Семенов С.
	1
	1
	0
	77,70
	0,00
	14,00
	0,00

	128
	40 лет Октября  39
	Налимова
	0
	0
	1
	0,00
	47,50
	0,00
	17,01

	129
	Школьный 11а
	Тарнова
	0
	0
	1
	0,00
	31,40
	0,00
	11,25

	130
	Школьный 10
	Вальц
	1
	1
	0
	93,00
	0,00
	38,00
	0,00

	131
	Школьный 12
	Лысов 
	1
	1
	0
	142,10
	0,00
	32,90
	0,00

	132
	Чайковского  7
	Мартынов 
	1
	1
	0
	60,50
	0,00
	24,30
	0,00

	133
	Чайковского  9
	Гололобов
	1
	1
	0
	56,60
	0,00
	19,00
	0,00

	134
	Чайковского  13
	Клокова тат
	1
	1
	0
	57,10
	0,00
	13,20
	0,00

	135
	Яблочная 1
	Кершман 
	0
	0
	1
	0,00
	51,70
	0,00
	18,52

	136
	Яблочная 3
	Шубина
	1
	1
	0
	61,50
	0,00
	15,50
	0,00

	137
	Яблочная 7
	Худяков
	0
	0
	1
	0,00
	51,90
	0,00
	18,59

	138
	Яблочная  11
	Гуменникова 
	0
	0
	1
	0,00
	51,70
	0,00
	18,52

	139
	Яблочная 12
	Постникова
	1
	1
	0
	79,10
	0,00
	14,80
	0,00

	140
	Яблочная 14
	Фрибус 
	1
	1
	0
	62,50
	0,00
	16,40
	0,00

	141
	Яблочная 20а
	Тутынин 
	1
	1
	0
	170,40
	0,00
	20,50
	0,00

	142
	Яблочная  22
	Воронин 
	1
	1
	0
	86,00
	0,00
	20,00
	0,00

	143
	Яблочная  23
	Жуков 
	1
	1
	0
	78,00
	0,00
	17,00
	0,00

	144
	Яблочная  25
	Морозова
	0
	0
	1
	0,00
	74,40
	0,00
	26,65

	145
	Яблочная  27
	Дегтярев
	0
	0
	1
	0,00
	84,70
	0,00
	30,34

	 
	итого:
	-
	83
	83
	62
	5537,08
	2945,25
	1273,22
	1095,35


Юридические лица (в целом по предприятию)
	№ п/п
	Наименование юридического лица
	№ и дата договора
	Объем тепловой энергии, Гкал
	Мощность (Qчас), Гкал

	Краевой бюджет за 2025 год (по расчету)

	1
	Соцзащита
	Мун. Кон-т №1 от 16.01.2025 г.
	69,72
	0,013449

	2
	Гостехнадзор
	Мун. Кон-т №4 от 16.01.2025 г.
	6,09
	0,001175

	3
	Райбольница (фапы.центр.аптека)
	Мун. Кон-т №1 от 27.01.2025 г.
	86,94
	0,016771

	4
	ЗАГС
	Мун. Кон-т №1-8.1.93-2025 от 05.02.2025 г.
	30,8
	0,005941

	 
	Итого:
	-
	193,55
	-

	 
Федеральный бюджет за 2025 год (по расчету)
 

	1
	ОВО
	Договор № 140 от 30.05.2024 г.
	72
	0,013889

	2
	ОВО (гараж)
	Договор № 140 от 30.05.2024 г.
	23,1
	0,004456

	3
	Подразд. Судебных приставов
	Договор №85/25 от 09.05.2025 г.
	9,46
	0,001825

	4
	Рег-я недвижимости
	Договор №1701 от 17.01.2025 г.
	38,61
	0,007448

	5
	Прокуратура
	Договор № 3 от 28.11.2024 г.
	101,76
	0,019630

	6
	Нарсуд (суд. Департамент)
	Договор №12 от 22.01.2025 г.
	24,99
	0,004821

	7
	Россельхозцентр
	Договор № 34/25-Т от 29.01.2025 г.
	28,7
	0,005536

	8
	Уголовная инспекция
	Договор № 13  от 23.01.2025 г.
	6,46
	0,001246

	 
	Итого:
	-
	305,08
	-

	 
	 Местный бюджет за 2025 год (по расчету)
 

	1
	Администрация района
	Мун. Кон-т №73 от 31.01.2025 г.
	419,72
	0,080965

	2
	Администрация С/совета
	Мун. Кон-т №1,2 от 15.01.2025 г.
	46,484
	0,008967

	3
	Топч. Центральный дом культуры
	Мун. Кон-т б/н от 30.01.2025 г.
	1039,08
	0,200440

	4
	Адм.Макарьевского с/совета
	Мун. Кон-т б/н от 09.01.2025 г.
	96,88
	0,018688

	5
	Адм.Чистюньского с/совета
	Мун. Кон-т №б/н от 20.01.2025 г.
	112,28
	0,021659

	6
	Комитет по имуществу и эконом
	Мун. Кон-т №2 от 29.01.2025 г.
	216,32
	0,041728

	7
	Комитет по финансам
	Мун. Кон-т  б/н от 15.01.2025 г.
	98,21
	0,018945

	8
	Детская школа искусств
	Мун. Кон-т б/н от 20.01.2025 г.
	153,44
	0,029599

	9
	СШ 1
	Мун. Кон-т № 2 от 22.01.2025 г.
	346,57
	0,066854

	10
	Спортивная школа
	Мун. Кон-т б/н от 12.02.2025 г.
	359,52
	0,069352

	11
	ДЮЦ
	Мун. Кон-т  б/н от 20.01.2025 г.
	21,775
	0,004200

	12
	Детсад Ласточка Чистюнька, Фунтики
	Мун. Кон-т № 1 от 27.01.2025 г.
	341,6
	0,065895

	13
	Детсад Солнышко Топчиха
	Мун. Кон-т № 1 от 03.02.2025 г.
	578,27
	0,111549

	14
	Комитет по образованию
	Мун. Кон-т №б/н от 16.01.2025 г.
	94,64
	0,018256

	 
	Итого:
	-
	3924,789
	-

	 

Краевой бюджет за 2025 год (по прибору учета)
 

	1
	Детский дом
	Мун. Кон-т №Ф.2025.0003 от 17.01.25 г.
	1104
	0,212963

	2
	Соцзащита
	Мун. Кон-т № 2 от 31.01.2025 г.
	70,97
	0,013690

	3
	Райбольница
	Мун. Кон-т №1 от 27.01.2025 г.
	1158,321
	0,223442

	4
	Мировый судьи
	Мун. Кон-т №4/25 от 06.02.2025 г.
	30,742
	0,005930

	 
	Итого:
	-
	2364,033
	-

	 Федеральный бюджет за 2025 год (по прибору учета) 

 

	1
	Подразделение судебный приставов
	Договор №85/25 от 09.05.2025 г.
	18,022
	0,003476

	2
	Народный суд
	Договор №12 от 22.01.2025 г.
	58,770
	0,011337

	3
	Отряд №7 (пожарная охр.)
	Мун. Кон-т № 35 от 20.04.2023 г.
	90,020
	0,017365

	4
	Мин. Оборона
	Мун. Кон-т № 5 от 02.09.2024 г.
	193,192
	0,037267

	5
	РОВД 
	Мун. Кон-т № 69 от 22.12.2023 г.
	368,275
	0,071041

	 
	Итого:
	-
	728,279
	-

	  Местный бюджет за 2025 год (по прибору учета)  
 

	1
	Школа №1
	Мун. Кон-т № 2 от 22.01.2025 г.
	917,157
	0,176921

	2
	Чистюньская СШ
	Мун. Кон-т № б/н от 27.01.2025 г.
	416,726
	0,080387

	3
	ДЮЦ
	Мун. Кон-т  б/н от 20.01.2025 г.
	161,092
	0,031075

	4
	Д/сад Солнышко
	Мун. Кон-т № 1 от 03.02.2025 г.
	70,147
	0,013531

	 
	Итого:
	-
	1565,122
	-

	   Хозрасчетные предприятия за 2025 год (по расчету)  


	1
	маг-н Рыболовохота
	Договор № 86 от 11.01.2016
	10,010
	0,001931

	2
	ИП Бочаров И.А.
	Договор № 38 от 11.01.2016
	12,040
	0,002323

	3
	ИП Хадаева Н.В.
	Договор № 48 от 11.01.2016
	25,760
	0,004969

	4
	Разин К.В.
	Договор № 81 от  11.01.2016
	19,250
	0,003713

	5
	ИП Кадыкова Т.А.
	Договор № 51 от 11.01.2016
	7,360
	0,001420

	6
	Зеленина В.А.
	Договор б/н от 01.10.2025
	6,400
	0,001235

	7
	ИП Нечаева И.
	Договор № б/н от 09.01.2023
	45,150
	0,008709

	8
	ИП Романова А.
	Договор № 69 от 11.01.2016
	17,220
	0,003322

	9
	Промзаготторг
	Договор № 33 от 11.01.2016
	43,540
	0,008399

	10
	ИП Присяжных В.Н.
	Договор № 4 от 30.10.2020
	17,962
	0,003465

	11
	Грищук К.Р.
	Договор б/н от 07.09.2023
	22,050
	0,004253

	12
	Пятчина Л.М. магазин
	Договор б/н от 01.10.2025
	2,650
	0,000511

	13
	ИП Тутынин О.Я.
	Договор № 57  от 11.01.2016
	54,810
	0,010573

	14
	Ивлев С.Н.
	Договор б/н от 01.02.2025
	41,130
	0,007934

	15
	Сухочева О. Статус
	Договор № 43 от 11.01.2016
	24,290
	0,004686

	16
	ООО "Присяжных"
	Договор №  67 от 11.01.2016 г.
	6,580
	0,001269

	17
	ИП Ларионов И.Н
	Договор №  71 от 11.01.2016 г.        Договор №  49 от 11.01.2016 г.    
	12,810
	0,002471

	18
	ИП Лепота М.Г.
	
	1,960
	0,000378

	19
	ИП Баева Н.П.
	Договор б/н  от 01.10.2025
	20,200
	0,003897

	20
	Редакция
	Договор №б/н  от 01.01.2025
	23,360
	0,004506

	21
	Петрова
	Договор б/н  от 01.10.2025
	3,390
	0,000654

	22
	Русакова
	Договор № 1  от 01.10.2024
	1,720
	0,000332

	23
	Мясина
	Договор б/н  от 01.10.2025
	4,200
	0,000810

	24
	Титова
	Договор б/н  от 01.10.2025
	1,230
	0,000237

	25
	Каргапольцев
	Договор б/н от 01.10.2025г
	1,170
	0,000226

	26
	ИП Дегтярев 
	Договор № 081  от 01.11.2021г.
	27,120
	0,005231

	27
	Костынчук Р.
	Договор б/н  от 01.10.2025
	5,740
	0,001107

	 
	Итого:
	-
	459,102
	-

	 

    Хозрасчетные предприятия за 2025 год (по прибору учета)   

 

	1
	Мария-Ра
	Договор № 74  от 24.11.2015
	53,757
	0,010370

	2
	Бабаскина Е.П. Горького-4
	Договор № 77  от 11.01.2016
	23,480
	0,004529

	3
	ИП Левковицкий Н.Н.
	Договор № 90  от 01.10.2016
	16,480
	0,003179

	4
	Промзаготторг
	Договор № 33  от 11.01.2016
	167,280
	0,032269

	5
	Церковь (храм)
	Договор № б/н  от 11.01.2021
	36,444
	0,007030

	6
	ИП Макушев С.И.
	Договор № 66  от 11.01.2016
	81,377
	0,015698

	7
	Банк "Открытие"
	Договор № б/н от 04.03.2025
	35,233
	0,006796

	8
	Ишенин
	Договор № 50  от 11.01.2016
	22,282
	0,004298

	9
	ИП Лычагин И.В.
	Договор № 36  от 11.01.2016
	8,052
	0,001553

	10
	ИП Попов А.В.
	Договор № 75  от 11.01.2016
	10,888
	0,002100

	11
	ИП Копылова Г.Н.
	Договор № б/н  от 01.02.2024
	175,990
	167,789000

	12
	ИП Ларионов И.Н.
	Договор № 71  от 11.01.2016
	23,949
	0,004620

	13
	Щур С.С.
	Договор б/н  от 20.11.2025
	8,879
	0,001713

	14
	ИП Корт Е.И.
	Договор № 16  от 11.01.2016
	15,279
	0,002947

	15
	ИП Переверзев В. А. Ленина
	Договор № 55 от 11.01.2016
	4,571
	0,000882

	16
	Бабаскина Е.П. Ленина-7
	Договор № 77  от 11.01.2016
	72,800
	0,014043

	17
	Ерофеева З.М.
	Договор № б/н  от 01.07.2022г.
	82,862
	0,015984

	18
	ООО "Тандер"
	Договор № 35557/12  от 03.10.2022г.
	120,321
	0,023210

	19
	ИП Белоруков А.А.
	Договор № б/н  от 11.01.2021
	22,074
	0,004258

	20
	Тихоненко А.Д. (Анфарм)
	Договор № 46 от 11.01.2016
	15,267
	0,002945

	21
	Кузьмин (Сибирячка)
	Договор № б/н от  10.01.2024
	23,700
	0,004572

	 
	Итого:
	-
	1020,965
	-

	 

Промышленные и приравненные  к ним предприятия за 2025 год (по расчету)
 

	1
	ТСМП «Стройучасток»(контора)
	Договор № 1 от 10.01.2024г.
	10,68
	0,002060

	2
	ООО «Каскад"
	Договор № б/н от 17.02.2023г
	10,99
	0,002120

	3
	И/предпр. Порошина С.В.
	Договор б/н от 01.10.2025г
	5,16
	0,000995

	4
	И/П Дьяконова О.Н.
	Договор № 59 от 11.01.2016г
	15,61
	0,003011

	5
	И/предпр. Лютцева А.И.
	Договор № 62 от 11.01.2016г
	7,49
	0,001445

	6
	И/предпр. Пятач Г.М.
	Договор б/н от 01.10.2025г
	4,5
	0,000868

	7
	И/предпр. Пятчина Л.М(.фото)
	Договор б/н от 01.10.2025г
	7,58
	0,001462

	8
	ИП Грищук
	Договор б/н от 01.01.2022г
	3,57
	0,000689

	9
	Почта , с.Макарьевка
	Договор №596/25-Ф22 от 04.06.2025 
	10,36
	0,001998

	10
	Консул-Алтай
	Договор № 39 от 11.01.2016г
	2,66
	0,000513

	11
	Почта , с.Чистюнька
	Договор №596/25-Ф22 от 04.06.2025 
	56
	0,010802

	12
	 «Ростелеком»,с.Макарьевка
	Договор № 1 от 01.01.2025 г.
	8,19
	0,001580

	13
	Праздников А.С.
	Дог-р № б/н от 01.01.2024 г.
	19,418
	0,003746

	14
	И/п Сухочев А.И (мебель)
	Договор № 58  от 11.01.2016
	31,99
	0,006171

	 
	Итого:
	-
	194,198
	-

	 
Промышленные и приравненные  к ним предприятия за 2025 год (по прибору учета) 

	1
	ТСМП «Стройучасток»
	Договор № 1  от 10.01.2024
	177,728
	0,034284

	2
	Ростелеком
	Договор № 1 от 01.01.2025 г.
	153,520
	0,029614

	3
	ИП Перевезев В.А.( СТО )
	Договор № 64  от 11.01.2016
	32,960
	0,006358

	4
	ООО "Консул-Алтай" (ПМК)
	Договор № 39  от 11.01.2016
	36,250
	0,006993

	 
	Итого:
	 
	400,458
	

	 
	Всего по организации:
	 
	11155,576
	 


2. Источники тепловой энергии
На территории с. Топчиха располагается одна центральная котельная.
Структура основного оборудования основана на шести водогрейных котлах с механическими топками КВм-3,15, теплопроизводительностью 3,6635 Мвт (3,15 Гкал/ч).
Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 95ºС. 

Установленная мощность оборудования 18,9 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 18,9 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,35 Гкал/ч. 

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной (котлов) осуществлен в 2024 г.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в РФ.
 Таблица 4
	Температура
	Тем-ра в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер

	Наружного
воздуха
	В подающем

трубопроводе
	В обратном

трубопроводе
	5-10м/с
	до 15м/с
	до 20м/с
	до 25м/с

	+10
	37,3
	33,0
	39
	40
	42
	44

	+8
	40,1
	34,8
	43
	44
	46
	48

	+6
	42,9
	36,7
	45
	47
	49
	50

	+4
	45,5
	38,6
	48
	50
	52
	54

	+2
	48,1
	40,4
	50
	52
	54
	56

	-0
	51,0
	42,4
	53
	55
	57
	59

	-2
	53,6
	44,0
	55
	57
	59
	61

	-4
	56,1
	45,6
	58
	60
	62
	64

	-6
	58,4
	47,2
	60
	62
	64
	66

	-8
	60,8
	48,8
	62
	64
	66
	68

	-10
	63,2
	50,3
	65
	67
	69
	71

	-12
	65,6
	51,9
	67
	69
	71
	73

	-14
	68
	53,5
	70
	72
	74
	76

	-16
	70,4
	54,9
	72
	74
	76
	78

	-18
	72,6
	56,3
	74
	76
	78
	80

	-20
	75,1
	57,9
	77
	79
	81
	83

	-22
	77,3
	59,3
	79
	81
	83
	85

	-24
	79,5
	60,7
	82
	84
	86
	88

	-26
	81,8
	62,0
	84
	86
	88
	90

	-28
	84,0
	63,4
	86
	88
	90
	92

	-30
	86,3
	64,8
	88
	90
	92
	94

	-32
	88,5
	66,0
	90
	92
	93
	95

	-34
	90,4
	67,4
	92
	93
	95
	

	-36
	92,9
	68,7
	93
	95
	
	

	-38
	94,4
	69,1
	95
	
	
	

	-39
	95,0
	70,0
	
	
	
	


3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети условно разделены на магистральные (от котельной до тепловых пунктов таблица).

Внутриквартальные тепловые сети (в 2-х трубном исчислении) (12179 метров)

Таблица 5
	№
	Наименование участка сети
	Год ввода в эксплуатацию 
	Диаметр

мм 
	Протяженность м 
	Вид прокладки
	Изоляция 
	Кадастровый номер

	1
	Котельная - ТК №4 (ул. Социалистическая, Куйбышева, Ленина, Орджоникидзе, 40 лет Октября, Октябрьская, Маяковского, пер. М. Горького, Мельничный, Первомайский, Школьный, Садовый
	1996
	325
	7060
	смешанная
	мин.вата
	22:49:000000:417

	2
	Котельная – ТП № 7 (СХТ)
	1980
	219
	1028
	надземная
	мин. вата
	22:49:020108:415

	3
	ТП№1 –ТП№5 (ПМК)
	1989
	159
	288
	надземная
	мин. вата
	22:49:020103:478

	4
	ТП №6 (Лимон)- пер. Первомайский
	1989
	114
	333
	смешанная
	мин. вата
	22:49:020104:434

	5
	ТП № 7 - внутриквартальная СХТ
	
	
	3470
	
	
	22:49:020108:414

	
	12179
	
	


Потери тепловой энергии в сетях составляет 20,3 % от нагрузки потребителей.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.
4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 7. Расчетная температура наружного воздуха для с.Топчиха -39ºС.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 7
У нас нет теплопунктов, надо убирать эту таблицу
	Наименование объекта теплопотребления
	Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч

	ТП №1 
	1,52243

	ТП №2
	1,285582

	ТП №3   
	1,250666

	ТП №4
	1,243857

	ТП №5
	1,76

	ТП №6
	1,63315

	ТП №7
	3,201688

	ТП №8
	0,592986

	итого
	12,490359

	Непосредственное подключение
	0,311637

	Всего 
	12,801996


Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей 12,8 Гкал/ч.
Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельной. Балансы располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 8.
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 8
	Общая установленная мощность основного оборудования,                                                    Гкал/ч
	18,9

	Общая располагаемая мощность,                                                                                                Гкал/ч
	18,9

	Располагаемая мощность технического резерва,                                                                       Гкал/ч
	3,15

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва,                                           Гкал/ч
	18,9

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей   Гкал/ч
	12,8

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды,                                     Гкал/ч
	0,35

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                                     Гкал/ч
	2,6

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                                          Гкал/ч
	3,15


Тепловая мощность котельной 18,9 Гкал/ч.
Резерв тепловой мощности на котельной  3,15 Гкал/час
6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя требуется произвести замену котлов.
7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с. Топчиха в качестве основного топлива используется уголь каменный ООО «Авангард».
2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2024-2025 г. составил 100%.
8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «ТС Топчихинского района», которая являлась теплоснабжающей организацией в 2024-2025г.г. 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «ТС Топчихинского района» с. Топчиха. Таблица 9
	Наименование организации.
	МУП «ТС Топчихинского района»

	Адрес организации
	659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Комарова 44

	Ф.И.О. директора
	Агарков Игорь Иванович

	Контактный телефон ((код) номер телефона)
	83855221197

	ИНН/КПП
	2279007005/227901001

	ОГРН
	1152201000558

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели

	
	
	
	2024
	2025

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	
	

	2.
	Себестоимость производимых оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	2.1.
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс руб.
	
	

	2.2.
	Расходы на топливо
	тыс руб.
	34 388
	40 952

	
	в т.ч. по каждому виду топлива:
	
	
	

	
	- объем приобретения угля
	тонн
	8 451,2
	9477,9

	
	- цена за 1 единицу измерения
	руб/т
	4069
	4321

	
	  - способ приобретения
	х
	договор
	договор

	2.3.
	Расходы на покупаемую э/ энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.
	тыс руб
	8021,7
	7107,597

	
	- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
	руб./кВт·ч
	7,63
	7,99

	
	- объем приобретения электрической энергии
	тыс кВт·ч
	1050,78
	889,15

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 
	тыс. руб.
	437,017
	258,75

	2.5
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного произв. персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.8
	расходы на льготную дорогу основного произв. персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.9
	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.10
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	-
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	-
	

	2.11
	-общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.12
	-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	
	

	2.13
	-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	
	

	3.
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	
	

	4.
	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.
	тыс руб
	
	

	4.1.
	на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
	тыс руб
	-
	-

	5.
	Изменение стоимости основных фондов
	тыс руб
	
	

	5.1.
	стоимость основных фондов на начало периода
	тыс руб
	
	

	5.2.
	ввод в эксплуатацию основных фондов
	тыс руб
	
	

	5.3.
	вывод из эксплуатации основных фондов
	тыс руб
	
	

	5.4.
	стоимость основных фондов на конец периода
	тыс руб
	-
	

	6.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	18,9
	18,9

	7.
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	12,802
	12,802

	8.
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс Гкал
	29,303
	28,340

	9.
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс Гкал
	0
	0

	10.
	Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии
	тыс Гкал
	29,303
	28,340

	11.
	Объём потерь тепловой энергии при передаче по т/ сетям
	тыс Гкал
	6,887
	6,661

	12.
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,758
	0,733

	13.
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	21,658
	20,874

	1
	- объем, отпущенный по приборам учета
	тыс. Гкал
	15,909
	14,640

	
	- объем, отпущенный по нормативам потребления /расчет/
	тыс. Гкал
	5,749
	6,234

	14.
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	м
	9278
	9278

	15.
	Протяженность разводящих сетей (в 1-трубном исчислении)
	м
	43396
	43369

	16.
	Количество тепловых станций и котельных
	шт
	1
	1

	17.
	Количество тепловых пунктов
	шт
	0
	0

	18.
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	
	

	19.
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг.у.т у.т./Гкал
	193
	193

	20.
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в т/ сеть
	тыс. кВт·ч/Гкал
	
	

	21.
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб. м/Гкал
	
	


9. Тарифы на тепловую энергию
1) с 01.01.2019 г - 2129,15 руб за  1 Гкал

2) с 01.07.2019 г - 2708,14  руб за 1 Гкал

3) с 01.01.2020 г – 2442,15 руб за 1 Гкал

4) с 01.01.2020 г – 2442,15 руб за 1 Гкал
5) с 01.01.2022 г- 2480,33  руб за  1 Гкал
6) с 01.07.2022 г- 2877,85  руб за  1 Гкал

7) с 01.12. 2022г- 3093,23  руб за  1 Гкал

8) с 01.01. 2024г- 3093,23 руб за 1 Гкал

9) с 01.07.2024г – 3102,59 руб за 1 Гкал

10) с 01.01. 2025г- 3102,59 руб за 1 Гкал

11) с 01.07.2025г – 3594,63 руб за 1 Гкал
12) с 01.10.2026г – 4024,71 руб. за 1 Гкал
глава 2. существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 10 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2021г.
Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения. Таблица 10
У нас нет теплопунктов, надо убирать эту таблицу
	Наименование объекта теплопотребления
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ТП №1 
	1,52243

	ТП №2
	1,285582

	ТП №3   
	1,250666

	 ТП №4
	1,243857

	ТП №5
	1,76

	ТП №6
	1,63315

	ТП №7
	3,201688

	ТП №8
	0,592986

	итого
	12,490359

	Непосредственное подключение
	0,311637

	Всего 
	12,801996


2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 11.
Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной Таблица 11
	Наименование объекта теплопотребления
	Количество отапливаемых объектов, ед.

	
	жилье
	ю/лиц
	жилье
	ю/лица
	жилье
	ю/лица
	жилье
	ю/ лица
	жилье
	ю/лица
	жилье
	ю/лица
	жилье
	ю/лица
	жилье
	ю/лица
	жилье
	ю/лица

	
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028
	2029

	Существующие объекты теплопотребления (потребители подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	296
	85
	296
	85
	296
	85
	296
	85
	298
	85
	298
	85
	298
	85
	298
	85
	298
	85

	Перспективные объекты теплопотребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 12. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха - 39ºС.
Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. Таблица 12
	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч 

	
	2020
	2021
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028
	2029

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802

	Перспективные объекты теплопотребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802


глава 3. существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной представлены в Таб 13.
Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 13
	
	2020 г
	2021 г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г

	Общая установленная мощность основного оборудования,                                      Гкал/ч
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	Общая располагаемая мощность,                                                                                  Гкал/ч
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	Располагаемая мощность технического резерва                                                         Гкал/ч
	0,3776
	0,341
	0,351
	0,351
	0,351
	0,378
	0,3378
	0,378
	0,378
	0,378

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва,                           Гкал/ч
	17,244
	17,2224
	17,209
	17,209
	17,209
	18,522
	18,522
	18,522
	18,522
	18,522

	Потребность в выработке т/энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей  Гкал/ч
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802
	12,802

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды                       Гкал/ч
	0,3848
	0,438
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367
	0,367

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                      Гкал/ч
	4,035
	4,019
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602
	4,602

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                           Гкал/ч
	0,377
	0,341
	0, 351
	0,351
	0,351
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378


глава 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей требуется строительство автоматизированной угольной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения.
глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления и новой автоматизированной угольной котельной. 
глава 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально - часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной  представлены в Таблице 14.
Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 14
	 
	Расход топлива (угля), т

	Показатель
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025
	2026 
	2027 
	2028
	2029

	Расход топлива за год (расчет при среднегодовой Т-ре)
	7660,77
	8587,05
	9385,20
	9312,80
	8451,2
	9477,9
	9500,0
	9500,0
	9500,0
	9500,0


2) Котельная с. Топчиха работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. 

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2024-2025 гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

глава 7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения с. Топчиха необходимо строительство новой угольной котельной.

Строительство автоматизированной угольной котельной позволит решить следующие задачи:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- равномерная и бесперебойная подача тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта;

- рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь, экономия средств.
глава 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя рассматриваются следующие сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, а именно, допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. 

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения теплоснабжения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; 

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети п причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; 

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Топчихинского района.

При ликвидации аварийных необходимо руководствоваться Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, утвержденным распоряжением Администрации Топчихинского района от 20.02.2024 № 43-р.

Приложение: Графическая часть схемы теплоснабжения с. Топчиха Топчихинского района.
