	Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Администрации района

от 24.02.2025 № 53


Схема теплоснабжения

  с. Чистюнька

Топчихинского района

Алтайского края

на 2012-2030г.г.
2025
Оглавление
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

Раздел 3. Существующи и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 8. Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Чистюнька
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Глава 6. Перспективные топливные балансы

Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения


Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение
и (или) модернизацию.
Глава 9. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 10. 

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.



Раздел 1.  Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Чистюнька и их приросты.
В 2025 году подключений к системе центрального теплоснабжения не производилось.
2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Чистюнька и их приросты. 

Объем переданной  тепловой энергии за 2025 год составил 1 042,936 Гкал. 

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1.

Таблица 1
	
	2020г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027г
	2028г
	2029г

	Общая установленная мощность основного оборудования,Гкал
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Общая располагаемая мощность,    Гкал                                                                           
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Располагаемая мощность технического резерва,  Гкал/ч                                                   
	0,68163
	0,9113
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва,   Гкал/ч                     
	0,91837
	0,6887
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,                                                                                                                 Гкал/ч
	0,697
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267

	 Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды,                     Гкал/ч
	0,0380
	0,0509
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                     Гкал/ч
	0,1280
	0,1280
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                          Гкал/ч
	0,68163
	0,9113
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей 
Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы Котельной  представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. Таблица 2

	 
	2020
	2021 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Расход топлива за год,                                                                                         т
	458,365
	518,18
	540,80
	507,90
	460,8
	516,4
	541
	541
	541
	541

	Тепло сожженного топлива,                                                                         Гкал/год
	2259,521
	2150,13
	2539,9
	2099,2
	2593,134
	2554
	2554
	2554
	2554
	2254

	Потери тепла в котлах (КПД 66,9%),                                                          Гкал/год
	747,901
	711,69
	840,65
	694,8
	858,3
	845
	845
	845
	845
	845

	Затраты тепла на собственные нужды котельной,                                     Гкал/год
	103,25
	75,183
	64
	68,5
	84,7
	83,4
	84
	84
	84
	84

	Потери тепла через изоляцию трубопроводов,                                          Гкал/год
	281,33
	348,25
	409
	478,4
	591
	581,96
	581
	581
	581
	581

	Отпуск тепла потребителям,                                                                        Гкал/год
	1060,12
	1095,04
	1226,245
	857,5
	1059,117
	1042,936
	1043
	1043
	1043
	1043

	в том числе населению, Гкал/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в том числе бюджетным организациям, Гкал/год
	1038,54
	1046,44
	1190,06
	815,12
	1020,96
	1009,766
	1010
	1010
	1010
	1010

	в том числе прочим организациям, Гкал/год
	21,58
	48,60
	36,185
	42,38
	38,157
	33,17
	33
	33
	33
	33

	Отпуск в сеть                                                                                                 Гкал/год
	1408,37
	1363,26
	1635,245
	1335,9
	1650,105
	1624,93
	1624
	1624
	1624
	1624

	Выработка тепловой энергии (всего)                                                          Гкал/год
	1513,35
	1438,443
	1699,245
	1404,48
	1734,834
	1708,33
	1708
	1708
	1708
	1708


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
Ориентировочная сумма необходимых инвестиций на модернизацию котельной, в том числе замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет 5 000 000 рублей.

Раздел 8. Решения о ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА единой теплоснабжающей организации
Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ТС Топчихинского района».

раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Чистюнька.

раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В зоне действия центрального теплоснабжения на территории с. Чистюнька по результатам инвентаризации на 01.01.2025 года 614 метров тепловых сетей.

Указанные сети поставлены на кадастровый учет, присвоен 
№ 22:49:000000:198.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Чистюнька 
глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Чистюнька является МУП «ТС Топчихинского района». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУП «ТС Топчихинского района» распространяется на весь коммунальный комплекс. 

Зоны действия теплоснабжающей организации представлена в Таблице 3.

Таблица 3

	№ п.п.
	с прибором учета, шт.
	Объект, адрес
	Объемы зданий, м3

	1
	1
	Школа 
	11 222

	2
	
	Школа мастерские
	953

	3
	нет
	Детский сад
	5 922

	4
	нет
	Администрация сельсовета 
	1 668

	5
	нет
	Клуб
	1 669

	6
	1
	Магазин /ишенина/ 
	575

	7
	1
	Магазин /попов/
	42

	8
	нет
	ФАП
	432

	9
	нет
	Почта 
	154

	
	
	Итого 
	22 637


Приборы учета тепловой энергии установлены в 3 зданиях из 12.
2. Источники тепловой энергии

На территории с. Чистюнька располагается одна центральная котельная.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КВТС – 0,8 в количестве двух шт (КПД 66,9 %).

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 70ºС. 

Установленная мощность оборудования 1,6 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 1,6 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,064 Гкал/ч. 

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной осуществлен в 2002 г. и 2003 г. Замена котельного оборудования произведена в 2021 году.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в РФ.

Таблица 4
	Температура

	наружного воздуха
	на подающем трубопроводе
	на обратном трубопроводе

	+10
	27,1
	25,9

	+8
	29,1
	27,4

	+6
	31,3
	28,9

	+4
	33,2
	30,3

	+2
	35,1
	31,7

	-0
	37,2
	33,3

	-2
	39,1
	34,6

	-4
	40,9
	35,9

	-6
	42,6
	37,2

	-8
	44
	38,5

	-10
	46,1
	39,6

	-12
	47,8
	40,9

	-14
	49,6
	42,2

	-16
	51,3
	43,3

	-18
	52,9
	44,4

	-20
	54,7
	45,6

	-22
	56,3
	46,7

	-24
	57,9
	47,8

	-26
	59,6
	48,8

	-28
	61,2
	49,9

	-30
	62,9
	51

	-32
	64,5
	51,9

	-34
	65,9
	53,0

	-36
	67,7
	54,0

	-38
	69,6
	54,3

	-39
	70
	55


3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельной  введены в эксплуатацию в 1989 г. Тепловые сети магистральные и распределительные. 

Таблица 5
	Наименование тепловой сети
	Год ввода в эксплуатацию (ремонт)
	Изоляция
	Протяжённость участка, м
(в однотрубном исчислении)
	Способ прокладки (Надземная прокладка,Непроходной канал,Бесканальная прокладка,Внутри помещений,Тоннель)
	Диаметр трубопровода (мм)

	с.Чистюнька
	2005
	минвата
	200
	Подземная прокладка
	108

	с.Чистюнька
	1989
	минвата
	1028
	Надземная 
прокладка
	159


Потери тепловой энергии в сетях составляет 41,2 % от отпуска в сеть.
Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано. Износ тепловых 
сетей составляет 68%.
4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 6. Расчетная температура наружного воздуха для с. Чистюнька – 39 ºС.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 6

	№ 
	Объект, адрес
	Гкал/час

	1
	Школа 
	0,214789

	2
	Школа мастерские
	0,02763

	3
	Детский сад
	0,116782

	4
	Администрация сельсовета
	0,041605

	5
	Клуб 
	0,033346

	6
	Магазин (Ишенина)
	0,011659

	7
	Магазин (Попов)
	0,000923

	8
	ФАП 
	0,01077

	9
	Почта 
	0,003841


	
	ИТОГО:
	0,461345


Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельной.

 Балансы  располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 7:

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 7

	Общая установленная мощность основного оборудования,                                                      Гкал/ч
	1,6

	Общая располагаемая мощность,                                                                                                  Гкал/ч
	1,6

	Располагаемая мощность технического резерва,                                                                        Гкал/ч
	0,8548

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва,                                            Гкал/ч
	0,7452

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,    Гкал/ч
	0,52267


	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды,                                       Гкал/ч
	0,064

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                                       Гкал/ч
	0,421

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                                            Гкал/ч
	0,8548


Тепловая мощность котельной 1,6 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной 0,8548  Гкал/ч.

6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя требуется произвести замену котлов и реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с. Чистюнька в качестве основного топлива используется уголь каменный ООО «Авангард».
2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графика поставки.  Резервный запас топлива на отопительный период 2025 – 2026 г. составил 100%.
8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «ТС Топчихинского района», которая являлась теплоснабжающей организацией в 2024-2025 гг. таблица 8. 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «ТС Топчихинского района» с. Чистюнька. Таблица 8
	Наименование организации.
	МУП «ТС Топчихинского района»

	Адрес организации
	659070, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Комарова 44

	Ф.И.О. директора
	Агарков Игорь Иванович

	Контактный телефон ((код) номер телефона)
	83855221197

	ИНН/КПП
	2279007005/227901001

	ОГРН
	1152201000588

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели

	
	
	
	2024
	2025

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	
	

	2.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	2.1.
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс. руб.
	0
	0

	2.2.
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	1875,0
	2231,2

	
	в т.ч. по каждому виду топлива:
	
	
	

	
	- объем приобретения угля
	тонн
	460,8
	516,4

	
	- цена за 1 единицу измерения
	руб/т
	4069
	4321

	
	- способ приобретения
	х
	договор
	договор

	2.3.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:
	тыс. руб.
	806,247
	877,9

	
	- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
	руб./кВт·ч
	8,74
	10,07

	
	- объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	92,230
	87,159

	2.4.
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 
	тыс. руб.
	37,695
	5,481

	2.5.
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0
	0

	2.6.
	Расходы на оплату труда основного произв. персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.7.
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.8.
	расходы на льготную дорогу основного произв. персонала
	тыс. руб.
	0
	0

	2.9.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.10.
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.11.
	-общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.12.
	-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	
	

	2.13.
	-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	
	

	3.
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	
	

	4.
	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	4.1.
	на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
	тыс. руб.
	
	

	5.
	Изменение стоимости основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.1.
	стоимость основных фондов на начало периода
	тыс. руб.
	
	

	5.2.
	ввод в из эксплуатацию основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.3.
	вывод из эксплуатации основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.4.
	стоимость основных фондов на конец периода
	тыс. руб.
	
	

	6.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,6
	1,6

	7.
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,52267
	0,52267

	8.
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,734
	1,708

	9.
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0
	0

	10.
	Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,734
	1,708

	11.
	Объём потерь тепловой энергии при передаче по т/ сетям
	тыс. Гкал
	0,591
	0,582

	12.
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (от отпуска в сеть)
	тыс. Гкал
	0,084
	0,083

	13.
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1,059
	1,043

	1
	- объем, отпущенный по приборам учета
	тыс. Гкал
	0,466
	0,450

	
	- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс. Гкал
	0,593
	0,593

	14.
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	км
	2,2
	2,2

	15.
	Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	0,7
	0,7

	16.
	Количество тепловых станций и котельных
	шт
	1
	1

	17.
	Количество тепловых пунктов
	шт
	0
	0

	18.
	Среднесписочная численность основного произв. персонала
	чел
	4
	4

	19.
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в т/ сеть.
	кг у.т./Гкал
	193
	193

	20.
	Удельный расход э/энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс. кВт·ч/Гкал
	
	

	21.
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в т/ сеть
	 м3/Гкал
	
	


9. Тарифы на тепловую энергию 

1) с 01.01.2019 г - 2129,15 руб за  1 Гкал

2) с 01.07.2019 г - 2708,14  руб за 1 Гкал

3) с 01.01.2020 г – 2442,15 руб за 1 Гкал

4) с 01.01.2020 г – 2442,15 руб за 1 Гкал

5) с 01.01.2022 г- 2480,33  руб за  1 Гкал

6) с 01.07.2022 г- 2877,85  руб за  1 Гкал

7) с 01.12. 2022г- 3093,23  руб за  1 Гкал

8) с 01.01. 2024г- 3093,23 руб за 1 Гкал

9) с 01.07.2024г – 3102,59 руб за 1 Гкал

10) с 01.01.2025г- 3102,59 руб за 1 Гкал

11) с 01.07.2025г – 3594,63 руб за 1 Гкал

12) с 01.10.2026г – 4024,71 руб. за 1 Гкал
глава 2. существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 9 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2021 г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной на цели теплоснабжения. Таблица 9

	№ 
	Объект, адрес
	Гкал/час

	1
	Школа 
	0,214789

	2
	Школа мастерские
	0,02763

	3
	Детский сад
	0,116782

	4
	Администрация сельсовета
	0,041605

	5
	Клуб 
	0,033346

	6
	Магазин (Ишенина)
	0,011659

	7
	Магазин (Попов)
	0,000923

	8
	ФАП 
	0,01077

	9
	Почта 
	0,003841

	
	ИТОГО:
	0,461345


2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 10 .

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной Таблица 10
	Наименование объекта теплопотребления
	Объем  отапливаемых объектов, тыс/м3

	
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028г
	2029г

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	27639
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167

	Перспективные объекты теплопотребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	27639
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167
	25167


3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 11. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -39ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. Таблица 11

	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2019г
	2020 г
	2021 г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г.
	2028г
	2029г

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697

	Перспективные объекты теплопотребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697


глава 3. существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Перспективные баланс тепловой энергии и перспективных тепловых нагрузок  Котельной представлены в Таблице 12.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 12

	
	2020г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025 г
	2026 г
	2027г
	2028г
	2029г

	Общая установленная мощность основного оборудования,Гкал
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Общая располагаемая мощность,    Гкал                                                                           
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Располагаемая мощность технического резерва,  Гкал/ч                                                   
	0,68163
	0,9113
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва,   Гкал/ч                     
	0,91837
	0,6887
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452
	0,7452

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей,                                                                                                                 Гкал/ч
	0,697
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267
	0,52267

	 Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды,                     Гкал/ч
	0,0380
	0,0509
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя,                                     Гкал/ч
	0,1280
	0,1280
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения,                                          Гкал/ч
	0,68163
	0,9113
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548
	0,8548


глава 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения новых потребителей, требуется модернизация котельной с заменой существующих водогрейных котлов на котлы с большей производительностью и КПД.

глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. 

глава 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего и переходного периодов для котельной представлены в Таблице 13.
Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 13

	
	Расход топлива (угля) т

	Показатель
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г

	Расход топлива за год (расчет при среднегодовой Т-ре)
	458,365
	458,365
	540,8
	507,9
	460,8
	516,4
	540,8
	540,8
	541
	541


2) Котельная с. Чистюнька работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. 

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2024-2025 гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.
глава 7. Оценка надежности теплоснабжения

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации
1) По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в замену котлов, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 10 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

глава 9. реестр единых теплоснабжающих организаций
Котельная МУП «ТС Топчихинского района» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Чистюнька.

глава 10. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя рассматриваются следующие сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, а именно, допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. 

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения теплоснабжения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; 

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети п причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; 

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Топчихинского района.

При ликвидации аварийных необходимо руководствоваться Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, утвержденным распоряжением Администрации Топчихинского района от 20.02.2024 № 43-р.

Приложение: Графическая часть схемы теплоснабжения с. Чистюнька Топчихинского района.
